Приложение № 28 
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 28.02.2018    № 39

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

Ярославль 2018

Оглавление

Введение	14

ЧАСТЬ I. СХЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.	16

РАЗДЕЛ 1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	16

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	16

1.2.	Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	17

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	18

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:	19

1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	19

1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	20

1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	20

1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	21

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	21

1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	22

1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	22

1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	22

РАЗДЕЛ 2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	23

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	23

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	25

РАЗДЕЛ 3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	28

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	28

3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);	28

3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	29

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;	29

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	30

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	31

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	32

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	34

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	34

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	36

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	39

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	41

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	43

3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	47

3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	51

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	52

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	52

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	55

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	56

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	58

4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	61

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	62

4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	66

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	67

4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	68

РАЗДЕЛ 5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	72

5.1.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	72

5.2.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	72

РАЗДЕЛ 6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	73

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	73

6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	75

РАЗДЕЛ 7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	79

7.1.	Показатели качества воды	80

7.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	80

7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	80

7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	81

РАЗДЕЛ 8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	82

ЧАСТЬ II. СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.	83

РАЗДЕЛ 1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ горячего ВОДОСНАБЖЕНИЯ	83

1.1.	Описание системы и структуры горячего водоснабжения поселения, деление территории поселения на эксплуатационные зоны	83

1.2.	Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами горячего водоснабжения	83

1.3.	Описание технологических зон горячего водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем горячего водоснабжения	83

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	83

1.4.1.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	83

1.4.2.	Описание состояния существующих источников горячего водоснабжения	83

1.4.3.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества горячей воды	84

1.4.4.	Описание состояния и функционирования сетей систем горячего водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	84

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при горячем водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	84

1.5.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы горячего водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	84

РАЗДЕЛ 2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	85

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем горячего водоснабжения	85

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем горячего водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	85

РАЗДЕЛ 3.	БАЛАНС ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	86

3.1.	Общий баланс подачи и реализации горячей воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей воды при её производстве и транспортировке	86

3.2.	Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам горячего водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	86

3.3.	Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения	86

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	86

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учёта горячей воды и планов по установке приборов учёта	86

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы горячего водоснабжения поселения	86

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки	86

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	87

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	87

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	87

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на горячее водоснабжение по типам абонентов, в том числе на горячее водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей воды абонентами	87

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	87

3.13.	Перспективные балансы горячего водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей воды, территориальный - баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей воды по группам абонентов)	87

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем горячего водоснабжения	89

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	89

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения	89

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы горячего водоснабжения	89

4.4.	Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта горячей воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду	89

4.5.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	89

4.6.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения	89

4.7.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения	89

РАЗДЕЛ 5.	Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем горячего водоснабжения	90

5.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения	90

5.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам с указанием источников финансирования	90

РАЗДЕЛ 6.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ централизованных систем горячего водоснабжения	91

6.1.	Показатели качества горячей воды	91

6.2.	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения	91

6.3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	91

РАЗДЕЛ 7.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	92

ЧАСТЬ III. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.	93

РАЗДЕЛ 1.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	93

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	93

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	93

1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	93

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	93

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	94

1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	94

1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	94

1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	94

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	94

РАЗДЕЛ 2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	95

2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	95

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	95

2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	95

2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	95

2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	95

РАЗДЕЛ 3.	Прогноз объема сточных вод	96

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	96

3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	96

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	96

3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	96

3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	96

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	97

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	97

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	97

4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	97

4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	97

4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	97

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	97

4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	98

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	98

РАЗДЕЛ 5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	99

5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	99

5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	99

РАЗДЕЛ 6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	100

РАЗДЕЛ 7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	101

7.1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	101

7.2.	Показатели очистки сточных вод	101

7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	101

7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	101

РАЗДЕЛ 8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	102

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Краткая характеристика СП Охотинское	17

Таблица 1.2 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВС на территории СП Охотинское	18

Таблица 1.3 – Перечень НП СП Охотинское, на территориях которых ЦСВС отсутствуют	18

Таблица 1.4 – Зоны централизованного водоснабжения на территории СП Охотинское	19

Таблица 1.5 – Характеристики действующих водозаборных сооружений ЦСВС	20

Таблица 1.6 – Характеристики действующих сетей ЦСВС	22

Таблица 2.1 – Прогнозная численность постоянного населения СП Охотинское по вариантам развития	28

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС	29

Таблица 3.2 – Территориальный баланс подачи воды по ЦСВС	29

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации воды по ЦСВС	30

Таблица 3.4 – Существующие резервы и дефициты производственных мощностей ЦСВС	32

Таблица 3.5 – Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет	34

Таблица 3.6 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	36

Таблица 3.7 – Территориальная структура потребления воды по ЦСВС	38

Таблица 3.8 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	41

Таблица 3.9 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке по ЦСВС	43

Таблица 3.10 – Перспективные балансы водоснабжения по СП Охотинское	45

Таблица 3.11 – Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений по ЦСВС	49

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	55

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	56

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВС	58

Таблица 4.4 – Рекомендации о месте размещения объектов ЦСВС	67

Таблица 4.5 – Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВС	68

Таблица 6.1 – Оценка стоимости основных мероприятий в ценах 2017 г.	75

Таблица 6.2 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий	76

Таблица 6.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий в ценах соответствующих лет	78

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВС	82

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Условные обозначения и сокращения | Трактовка обозначения (сокращения) |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| АПАВ | Анионные поверхностно-активные вещества |
| ВЗ | Водозабор |
| ВНБ | Водонапорная башня |
| ВНС | Водопроводная насосная станция |
| ВОС | Водопроводные очистные сооружения |
| ВС | Водоснабжение |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГП/СП | Городское/сельское поселение |
| ГХН | Гипохлорит натрия |
| ЗСО | Зона санитарной охраны |
| КОС, ОСК | Канализационные очистные сооружения |
| МКД | Многоквартирный дом |
| МО | Муниципальное образование |
| МР | Муниципальный район |
| НС | Насосная станция |
| ОКБ | Общие колиформные бактерии |
| ОМЧ | Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ОП | Обособленное подразделение |
| ПЧР | Привод с частотным регулированием |
| РСО | Ресурсоснабжающая организация |
| РЧВ | Резервуар чистой воды |
| СанПиН | Санитарные нормы и правила |
| СН | Собственные нужды |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ТКБ | Термотолерантные колиформные бактерии |
| ТСО | Теплоснабжающая организация |
| ХВС | Холодное водоснабжение |
| ЦВС/ЦВО | Централизованное водоснабжение/водоотведение |
| ЦСВС/ЦСВО | Централизованная система водоснабжения/водоотведения |
| Ø | Диаметр трубопровода |

# Введение

Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению качества и продолжительности жизни россиян невозможно без решения острейшей проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой. Чистая вода – главный ресурс здоровья наших граждан. По оценкам учёных, некачественная питьевая вода является причиной более 80% болезней. Половина россиян пользуется водой, не соответствующей гигиеническим нормам. За 20 лет её качество ухудшилась по санитарно-химическим показателям в полтора раза. Непригодную для питья воду используют около 11 миллионов россиян. По экспертным оценкам, только использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни современного человека на 5-7 лет, что особенно актуально для России.

Для Ярославской области проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества и в достаточном количестве наиболее значима. Основными проблемами в сфере водоснабжения и водоотведения являются: неудовлетворительное техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения, низкое качество питьевых вод, сброс недостаточно очищенных сточных вод, низкая эффективность водопользования и дефицит финансирования в сектор. Чистота питьевой воды и её доступность являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения.

Первоочередным этапом на пути решения данных проблем является планирование развития систем водоснабжения и водоотведения.

Планирование развития систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Немаловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных (канализационных) очистных сооружений для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для ВОС (КОС), насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения (ВС) и водоотведения (ВО) для муниципальных образований.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения водоотведения».

# Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

## Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Краткая характеристика СП Охотинское приведена в таблице ниже.

Таблица 1.1 – Краткая характеристика СП Охотинское

| Административная принадлежность | Численность на 01.01.2017, чел. | Административный центр | Внутреннее деление | Кол-во НП, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект РФ | МО верхнего уровня |  |  |  | городские | сельские |
| Ярославская область | МР Мышкинский | 903 | с. Охотино | 1 сельский округ | 0 | 42 |

СП Охотинское находится в Мышкинском МР Ярославской области. Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2017 составляет 903 чел., административный центр – с. Охотино. В состав СП Охотинское входит:

- сельский округ Охотинский, включая: городские НП – 0 шт., сельские НП – 42 шт.

На территории СП Охотинское ЦCВС имеются в:

- с. Охотино: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины, распложенной в восточной части населённого пункта. Имеется водонапорная башня. На данный момент водонапорная башня не работает, на артезианской скважине используется система плавного пуска. Подача воды осуществляется напрямую в распределительные сети. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- пос. Юхоть: источником водоснабжения является водозабор артезианской скважины, располагающейся в восточной части населенного пункта. Имеется водонапорная башня. Водонапорная башня в пос. Юхоть не используется, на скважине установлена система плавного пуска. Подача воды осуществляется напрямую в распределительные сети. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- дер. Костюрино: водоснабжение осуществляется от артезианской скважины, располагающейся в северной части населенного пункта. Подача воды осуществляется через водонапорную башню в распределительные сети. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд.

Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВС на территории СП Охотинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВС на территории СП Охотинское

| № п.п. | Полное наименование организации | Сокращенное наименование организации | Зона эксплуатационной ответственности в сфере ЦВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал» | ГП ЯО «Северный водоканал» | Все сети и объекты ЦСВС на территории СП Охотинское |

## Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории СП Охотинское ЦСВС есть только в:

- пос. Юхоть. В данном НП неохваченной ЦСВС является вся территория поселка, кроме здания МБУ КЦСОН «1-е отделение временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов»;

- с. Охотино. В данном НП неохваченной ЦСВС является часть территории (на севере и юге), на которой расположена индивидуальная жилая застройка (частный сектор);

- дер. Костюрино. В данном НП неохваченной ЦСВС является часть территории (на востоке), на которой расположена индивидуальная жилая застройка (частный сектор).

Таблица 1.3 – Перечень НП СП Охотинское, на территориях которых ЦСВС отсутствуют

| № п.п. | Наименование НП |
| --- | --- |
| 1 | дер. Володино |
| 2 | дер. Шалимово |
| 3 | дер. Позиралки |
| 4 | дер. Дегтярево |
| 5 | дер. Бабайки |
| 6 | дер. Золотуха |
| 7 | дер. Нижние Плостки |
| 8 | дер. Погорелки |
| 9 | дер. Старово |
| 10 | дер. Терпилово |
| 11 | дер. Антеплево |
| 12 | дер. Учма |
| 13 | дер. Ломки |
| 14 | дер. Белозерово |
| 15 | дер. Борок |
| 16 | дер. Петровское |
| 17 | дер. Бурцево |
| 18 | дер. Верхние Плостки |
| 19 | дер. Володино |
| 20 | дер. Высоцкая |
| 21 | дер. Дубровки |
| 22 | дер. Еремейцево |
| 23 | дер. Ивцино |
| 24 | дер. Кадочник |
| 25 | дер. Кирьяново |
| 26 | дер. Коровино |
| 27 | дер. Кулдычево |
| 28 | дер. Курзино |
| 29 | дер. Могилицы |
| 30 | дер. Неверово |
| 31 | дер. Палюшино |
| 32 | дер. Пашково |
| 33 | дер. Порхачи |
| 34 | дер. Раменье |
| 35 | дер. Речная |
| 36 | дер. Рыпы |
| 37 | дер. Семенково |
| 38 | дер. Сосновец |
| 39 | дер. Угольники |

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды (определение в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»).

В соответствии с указанным выше определением, на территории СП Охотинское выделены следующие технологические зоны водоснабжения:

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 на территории пос. Юхоть, которая включает: скважины (1 шт.), распределительные сети (300 м);

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 на территории с. Охотино, которая включает: скважины (1 шт.), распределительные сети (1000 м);

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 на территории дер. Костюрино, которая включает: скважины (1 шт.), распределительные сети (540 м).

Зоны централизованного водоснабжения на территории СП Охотинское указаны в таблице ниже.

Таблица 1.4 – Зоны централизованного водоснабжения на территории СП Охотинское

| № п.п. | Наименование НП |
| --- | --- |
| 1 | пос. Юхоть |
| 2 | с. Охотино |
| 3 | дер. Костюрино |

Зонами нецентрализованного водоснабжения являются территории СП Охотинское, которые находятся за границей зон централизованного водоснабжения. В зонах нецентрализованного водоснабжения для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд население пользуется индивидуальными или общественными водозаборными сооружениями (колодцы, скважины).

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для действующих на территории СП Охотинское ЦСВС, расположенных на территориях пос. Юхоть, с. Охотино, дер. Костюрино источниками водоснабжения служат подземные воды. Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» сведений о качестве подземных вод нет.

Характеристики действующих водозаборных сооружений ЦСВС, расположенных на территории СП Охотинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.5 – Характеристики действующих водозаборных сооружений ЦСВС

| № п.п. | Наименование водозаборного сооружения | Принадлежность к технологической зоне водоснабжения | Год ввода в эксплуатацию или реконструкции | Проектная производительность (дебет), м³/ч | Основное оборудование (насосные агрегаты) | Износ, % | Наличие прибора технического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина в пос. Юхоть | № 1 | 1990 | 1,5 | Скважинный насос | 100* | отсутствует |
| 2 | Скважина в с. Охотино | № 2 | 2000 | 3,0 | Скважинный насос | 68* | отсутствует |
| 3 | Скважина в дер. Костюрино | № 3 | 1979 | 15,0 | Скважинный насос | 100* | отсутствует |

* утвержденные акты технического обследования объектов отсутствуют, износ определен исходя из 25-летнего срока службы бесфильтровой артезианской скважины (в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР»)

Как видно из таблицы, действующие водозаборные сооружения представлены:

- в технологической зоне водоснабжения пос. Юхоть (питьевого и хозяйственно-бытового № 1): 1-ой скважиной: введенной в эксплуатацию в 1990 г., проектная производительность (дебит) – 1,5 м3/ч, основное оборудование – насосный агрегат марки ЭЦВ, износ – 100 %, наличие прибора технического учета – отсутствует;

- в технологической зоне водоснабжения с. Охотино (питьевого и хозяйственно-бытового № 2): а) 1-ой скважиной: введенной в эксплуатацию в 2000 г., проектная производительность (дебит) – 3,0 м3/ч, основное оборудование – насосный агрегат марки ЭЦВ, износ – 68 %, наличие прибора технического учета – отсутствует;

- в технологической зоне водоснабжения дер. Костюрино (питьевого и хозяйственно-бытового № 3): а) 1-ой скважиной: введенной в эксплуатацию в 1979 г., проектная производительность (дебит) – 15,0 м3/ч, основное оборудование – насосный агрегат марки ЭЦВ, износ – 100 %, наличие прибора технического учета – отсутствует.

Результаты анализов проб воды по водозаборным сооружениям, расположенным на территории СП Охотинское, не предоставлены.

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В данном подразделе оценка соответствия применяемой технологической схемы на действующих ВОС производится на предмет соответствия показателей воды, прошедшей очистку на соответствующих сооружениях, нормативам, установленным в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В действующих на территории СП Охотинское ЦСВС сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

Сведений о качестве подземных вод скважин, расположенных на территории СП Охотинское, нет. Перед подачей воды в распределительную сеть водопровода водоподготовка отсутствует. Данное обстоятельство говорит о необходимости проведения анализов качества воды для определения необходимости строительства ВОС.

### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В данном подразделе рассматриваются повысительные насосные станции локального действия (ВНС II и последующих подъемов), насосные станции I подъема рассмотрены в подразделе 1.4.1.

В действующих на территории СП Охотинское ЦСВС ВНС отсутствуют: напор обеспечивается скважинными насосами (характеристики представлены в подразделе 1.4.1).

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Характеристики действующих сетей ЦСВС, расположенных на территории СП Охотинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.6 – Характеристики действующих сетей ЦСВС

| № п.п. | Принадлежность к технологической зоне водоснабжения | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал | Годы ввода в эксплуатацию, гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питьевая и хозяйственно-бытовая № 1 (пос. Юхоть) | До 150 | 300* | Сталь, чугун, ПНД | до 1992 |
| 2 | Питьевая и хозяйственно-бытовая №2 (с. Охотино) | До 150 | 1000* | Сталь, чугун, ПНД | до 1992 |
| 3 | Питьевая и хозяйственно-бытовая №3 (дер. Костюрино) | До 200 | 540* | Сталь, чугун, ПНД | до 1992 |

* в соответствии с договором №ВХ-2/2014-ВДС от 27 декабря 2013 г.

Протяженность сетей ЦСВС на территории СП Охотинское составляет:

- Диаметром до 200 мм – 1840 м, материал – сталь, чугун, ПНД, годы ввода в эксплуатацию – до 1992.

Определить возможность обеспечения качества воды в процессе транспортировки по сетям ЦСВС, расположенных на территории СП Охотинское, невозможно ввиду отсутствия результатов анализов проб воды в контрольных точках на данных сетях.

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными техническими и технологическими проблемами функционирования ЦСВС, расположенных на территории СП Охотинское, являются:

- Отсутствие информации о качестве воды, подаваемой от источников без очистки в распределительные сети, в технологических зонах водоснабжения № 1, 2, 3;

- Высокий физический износ действующих водозаборов (скважин), накопительных емкостей (ВНБ) и распределительных сетей;

- Отсутствие резервных водозаборных сооружений в технологических зонах водоснабжения (питьевого) № 2-5;

- Недостаточная обеспеченность населения услугой.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение в СП Охотинском отсутствует.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Ярославской области отсутствуют зоны распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем, ни на данном этапе, ни в перспективе не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды, используемой для ЦВС.

В зависимости от типа грунта расчетная глубина промерзания в зимний период на территории Ярославской области находится в пределах 1,43-2,11 м от поверхности.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все объекты и сети ЦСВС расположенные на территории СП Охотинское переданы в собственность Ярославской области СП Охотинское и находятся в хозяйственном ведении                ГП ЯО «Северный водоканал».

# Направления развития централизованных систем водоснабжения

## Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В СП Охотинское в настоящее время существуют централизованные системы водоснабжения. Данная работа предусматривает комплексную модернизацию объектов системы водоснабжения, с изменением её структуры и основных принципов функционирования.

Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Развитие ЦСВС направлено на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышения энергетической эффективности путём экономного потребления воды;

- обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение;

- обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Основными принципами развития систем водоснабжения являются:

- приоритетность обеспечения населения холодной питьевой водой;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем водоснабжения являются:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки;

- сокращение потерь воды при её транспортировке;

- повышение энергоэффективности транспортировки воды;

- обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества;

- сокращение нерационального использования питьевой воды;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения

Для обеспечения надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения на территории СП Охотинское данной работой предусматривается:

- планомерная реконструкция участков водопроводных сетей. Приоритет при замене трубопроводов отдаётся участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надёжность функционирования соответствующих систем. Расчёт необходимости замены, вследствие отсутствия данных инструментальных замеров, производится исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов согласно расчётному износу участков сетей;

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, связано с проектированием и строительством новых водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами.

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки

Организация централизованного водоснабжения объектов перспективной застройки СП Охотинское связана с проектированием и строительством новых водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами.

Сокращение потерь воды при её транспортировке

Сокращение потерь воды при её транспортировке предполагается осуществлять в первую очередь посредством замены участков трубопроводов сетей водоснабжения. Также требуется устанавливать приборы учёта потребляемой воды, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение энергоэффективности транспортировки воды

Для повышения энергоэффективности транспортировки воды требуется проведение замены устаревших насосных агрегатов на существующих насосных станциях, внедрение ЧРП на тех насосных станциях, где они отсутствуют, а также, при необходимости, строительство новых насосных станций, с применением на них энергоэффективных насосных агрегатов с большим КПД и частотным регулированием их производительности, а также применением современной регулирующей арматуры.

Обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей, питьевой воды установленного качества

Для обеспечения подачи абонентам определённого объёма холодной питьевой воды установленного качества требуется реализация:

- применение современных схем водоочистки и водоподготовки;

- строительства по необходимости новых насосных станций;

- замены участков водопроводных сетей с использованием современных материалов.

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества предполагается производить за счёт комплекса водосберегающих мер, включающих учёт водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 23.10.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение качества обслуживания абонентов

Вышеперечисленные положения позволят повысить качество обслуживания абонентов.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к показателям функционирования ЦСВС относят:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Данные показатели рассмотрены в разделе 7.

## Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 г. предложены два варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития области: консервативный и стратегический. Консервативный вариант предполагает ставку на традиционные направления развития региона, отождествляется с преобладанием экстенсивных факторов развития. В стратегическом варианте предусматривается направление инвестиций на создание новых производств, осуществляющих выпуск инновационной продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью, что приведёт к закреплению собственных кадров и последовательному повышению миграционного прироста. Численность экономически активного населения в этом варианте будет ниже современного уровня из-за появления новых производств с малым числом работающих и одновременно протекающего процесса старения населения.

Консервативный вариант долгосрочного социально-экономического развития области может быть в основных характеристиках отождествлён со средним вариантом демографического прогноза Росстата. Активизация экономического развития по стратегическому варианту с достижением и более высоких показателей в демографической ситуации более соответствует высокому варианту демографического прогноза.

Прогноз развития демографической ситуации на последующие десятилетия строится исходя из тенденций естественного и механического движения населения в регионе, а также демографической ситуации в стране в целом. Следует отметить, что наиболее уязвимой составной частью демографических прогнозов является миграционная составляющая, так как она в наибольшей степени зависит от политических и социально-экономических условий в регионе и стране в целом. Росстат формирует свои прогнозы в разрезе субъектов Российской Федерации и публикует их раз в несколько лет. Последний опубликованный прогноз вышел в 2013 г. (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г. Стат. бюлл. М. 2013 и Прогноз численности и движения населения Ярославской области до 2030 г. Стат. бюлл. Ярославль, 2013 г.). Он еще не получил адекватного отражения в ранее разработанных проектах документов стратегического планирования Ярославской области (проект Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года).

В настоящей работе используются официальные статистические прогнозы, (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года. Стат. бюлл. М. 2013 г., Прогноз численности и движения населения Ярославской области до 2030 г. Стат. бюлл. Ярославль, 2013 г.) и демографический прогноз Схемы территориального планирования Ярославской области (2014 г.). При подготовке детализированных показателей в разрезе муниципального образования для обоих вариантов в расчет принимался демографический показатель муниципального образования за период 2010-2017 гг.

Прогнозные значения по среднему и высокому вариантам развития были скорректированы в соответствии с существующей численностью по муниципальным образованиям на 2017 год. Общий тренд демографического прогноза по обоим вариантам был сохранен.

В качестве основного (базового) варианта демографического прогноза принимается средний вариант, он является основой для расчета перспективных показателей функционирования ЦСВС и ЦСВО в рамках данной работы. Выбор среднего варианта прогноза является традиционным для работ в сфере коммунальной инфраструктуры: он более достоверно отражает реальную демографическую тенденцию, а также позволяет точнее оценить инвестиции в развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с требуемыми по факту мощностями.

Прогнозная численность постоянного населения СП Охотинское по вариантам развития представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1 – Прогнозная численность постоянного населения СП Охотинское по вариантам развития

| № п.п. | МО | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Высокий вариант | Средний вариант |
|  |  | 2017 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2022 г. | 2027 г. |
| 1 | Ярославская область, в т.ч. | 1 270 736 | 1 281 360 | 1 298 220 | 1 266 800 | 1 256 450 |
| 1.1 | Мышкинский муниципальный район, в т.ч. | 9 722 | 10 290 | 11 040 | 9 430 | 9 030 |
| 1.1.1 | СП Охотинское | 903 | 958 | 1 028 | 878 | 841 |

Основное влияние на развитие ЦСВС в плане перспективных объемов водопотребления оказывает динамика численности постоянного населения, а также строительство и подключение у ЦСВС крупных промышленных объектов, либо изменение существующих лимитов водопотребления таких объектов.

На территории СП Охотинское в соответствии с рассматриваемым вариантом демографического развития не предусматривается значительного изменения численности постоянного населения, изменения существующих лимитов водопотребления, либо ввода в эксплуатацию новых крупных промышленных объектов, планируемых к подключению (или уже подключенных) к ЦСВС.

# Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС, расположенным на территории СП Охотинское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Подъем воды | тыс. м³ | 4,349 | 4,463 |
| 2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 4,349 | 4,463 |
| 4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,398 | 0,407 |
| 5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 3,951 | 4,056 |
| 5.1 | Население | тыс. м³ | 3,493 | 3,597 |
| 5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,388 | 0,404 |
| 5.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,071 | 0,055 |
| 5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 |

## Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) по ЦСВС, расположенным на территории СП Охотинское, приведен в таблице ниже.

Таблица 3.2 – Территориальный баланс подачи воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,381 | 0,432 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,044 | 1,184 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,300 | 1,300 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 1,357 | 1,540 |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) |
| 2.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,448 | 2,506 |
| 2.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 6,707 | 6,866 |
| 2.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,300 | 1,300 |
| 2.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 8,719 | 8,925 |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) |
| 3.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,520 | 1,525 |
| 3.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 4,164 | 4,177 |
| 3.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,300 | 1,300 |
| 3.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 5,414 | 5,430 |
|  | СП Охотинское в целом |
| 2.1 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 15,490 | 15,895 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

Как видно из представленной таблицы:

- всего по СП Охотинское подача воды в распределительные сети в сутки максимального водопотребления за период 2015-2016 гг. составила 15,490 и 15,895 м³/сут соответственно.

## Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) по ЦСВС, расположенным на территории СП Охотинское, приведен в таблице ниже.

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 3,951 | 4,056 |
| 1.1 | Население | тыс. м³ | 3,493 | 3,597 |
| 1.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,388 | 0,404 |
| 1.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,071 | 0,055 |
| 1.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 |

Как видно из представленной таблицы, за 2016 г. потребление воды:

- категорией «население» составило 3,597 тыс. м³ (или 88,7 %) от полезной реализации;

- категорией «бюджетные» (соц. сфера) составило 0,404 тыс. м³ (или 9,9) % от полезной реализации;

- категорией «прочие» составило 0,055 тыс. м³ (или 1,4) % от полезной реализации.

## Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Фактическое водопотребление воды категорией абонентов «население» за период 2015-2016 гг. составило соответственно 3,493 и 3,597 тыс. м³. Исходя из фактической динамики численности постоянного населения СП Охотинское за тот же период следует сделать вывод об увеличении удельного водопотребления данной категорией абонентов: за 2015-2016 гг. данный показатель составил порядка 59,07 и 61,59 л/сут/чел соответственно.

Нормативы потребления коммунальных услуг по Ярославской области установлены в следующих документах:

- Постановление Правительства Ярославской области от 31.10.2016 № 1135-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению и признании утратившими силу отдельных Постановлений Правительства области»;

- Постановление Правительства Ярославской области от 11.09.2012 № 849-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению».

## Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в настоящее время в СП Охотинское производится установка приборов коммерческого учета потребляемой абонентами воды.

На момент разработки данной Схемы абоненты, относящиеся к категориям «бюджетные» (соц. сфера) и «прочие» практически полностью оборудованы ПКУ и при расчетах с РСО используют показания установленных приборов.

По результатам проводимых с 2009 г. мероприятий по оснащению приборами учета объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, удельное потребление холодной воды питьевого качества категорией абонентов «население» значительно снизилось.

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми ПКУ многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной воды в соответствии с показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии потребляемых абонентами ресурсов, а также во исполнение требований указанного выше ФЗ.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой водозаборными сооружениями и подаваемой в распределительные сети воды необходима установка приборов технического учета на водозаборных сооружениях (скважинах).

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с п. 7.7 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» производительность водозаборных и водоочистных сооружений должна обеспечивать подачу требуемой величины среднего часового расхода воды в сутки максимального водопотребления. Исходя из данного положения, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей по ЦСВС, расположенным на территории СП Охотинское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.4 – Существующие резервы и дефициты производственных мощностей ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,432 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,184 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,300 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 1,540 |
| 1.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,064 |
| 1.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 1,500 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 1,436 |
|  |  | % | 95,72 |
|  | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,506 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 6,866 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,300 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 8,925 |
| 1.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,372 |
| 1.6 | Производительность водозаборных сооружений*** | м³/ч | 6,300 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 5,928 |
|  |  | % | 94,10 |
|  | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,525 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 4,177 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,300 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 5,430 |
| 1.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,226 |
| 1.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 9,000 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 8,774 |
|  |  | % | 97,49 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

** согласно актов обследования водозабора подземных вод;

*** в актах технического обследования объектов информация отсутствует, производительность взята исходя из марки насоса

Исходя из того, что технические характеристики (дебит) действующих водозаборных сооружений (скважин) с. Охотино неизвестны, однозначно судить о наличии резерва или дефицита производительности данных сооружений невозможно.

На основании таких косвенных факторов, как снижение суммарного объема полезной реализации воды за последние годы, отсутствие жалоб со стороны абонентов, а также исходя из производительности установленных на водозаборных сооружениях насосных агрегатов и фактической подачи воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления), следует сделать вывод о том, что производительность водозаборных сооружений на территории СП Охотинское обеспечивает потребность в водоснабжении абонентов в полном объеме.

## Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития СП Охотинское, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.5 – Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Подъем воды | тыс. м³ | 4,432 | 4,397 | 4,362 | 4,327 | 4,292 | 4,257 | 4,225 | 4,192 | 4,160 | 4,127 | 4,095 |
| 2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 4,432 | 4,397 | 4,362 | 4,327 | 4,292 | 4,257 | 4,225 | 4,192 | 4,160 | 4,127 | 4,095 |
| 4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,403 | 0,400 | 0,397 | 0,393 | 0,390 | 0,387 | 0,384 | 0,381 | 0,378 | 0,375 | 0,372 |
| 5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 4,029 | 3,997 | 3,966 | 3,934 | 3,902 | 3,870 | 3,841 | 3,811 | 3,782 | 3,752 | 3,723 |
| 5.1 | Население | тыс. м³ | 3,568 | 3,540 | 3,511 | 3,483 | 3,454 | 3,425 | 3,399 | 3,372 | 3,346 | 3,319 | 3,293 |
| 5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,401 | 0,398 | 0,394 | 0,391 | 0,388 | 0,385 | 0,382 | 0,379 | 0,376 | 0,373 | 0,370 |
| 5.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Расчет прогнозных показателей потребления воды по ЦСВС, расположенным на территории СП Охотинское, определен в соответствии с основным (средним) вариантом прогноза численности населения СП Охотинское на период 2018-2027 гг.

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное снижение объемов потребления воды – ежегодно примерно на 0,8 % от уровня предыдущего года. В 2027 г. показатель потребления воды ожидается на уровне 3,723 тыс. м³.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Системы ГВС с использованием закрытых ГВС в СП Охотинское отсутствуют.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по ЦСВС, расположенным на территории СП Охотинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.6 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Полезная реализация воды (годовая) | тыс. м³ | 4,056 | 4,029 | 3,997 | 3,966 | 3,934 | 3,902 | 3,870 | 3,841 | 3,811 | 3,782 | 3,752 | 3,723 |
| 2 | Полезная реализация воды (среднесуточная) | м³ | 11,112 | 11,039 | 10,952 | 10,864 | 10,777 | 10,690 | 10,603 | 10,522 | 10,441 | 10,360 | 10,280 | 10,199 |
| 3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 4 | Полезная реализация воды (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 14,446 | 14,350 | 14,237 | 14,124 | 14,010 | 13,897 | 13,784 | 13,679 | 13,574 | 13,468 | 13,363 | 13,258 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное снижение объемов потребления воды – ежегодно примерно на 0,8 % от уровня предыдущего года. В 2027 г. показатель потребления воды в сутки максимального водопотребления ожидается на уровне 13,258 м³, что на 1,188 м³ меньше фактического показателя 2016 г.

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам по ЦСВС, расположенным на территории СП Охотинское, представлено в таблице ниже.

Таблица 3.7 – Территориальная структура потребления воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) |
| 1.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,393 | 0,390 | 0,386 | 0,383 | 0,380 | 0,377 | 0,373 | 0,369 | 0,365 | 0,362 | 0,358 | 0,354 |
| 1.1.1 | Население | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,393 | 0,390 | 0,386 | 0,383 | 0,380 | 0,377 | 0,373 | 0,369 | 0,365 | 0,362 | 0,358 | 0,354 |
| 1.1.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) |
| 2.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 2,277 | 2,266 | 2,249 | 2,233 | 2,217 | 2,201 | 2,184 | 2,167 | 2,150 | 2,133 | 2,116 | 2,099 |
| 2.1.1 | Население | тыс. м³ | 2,211 | 2,195 | 2,179 | 2,162 | 2,146 | 2,130 | 2,114 | 2,097 | 2,080 | 2,063 | 2,046 | 2,029 |
| 2.1.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 2.1.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,055 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 2.1.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) |
| 3.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,386 | 1,375 | 1,363 | 1,352 | 1,340 | 1,329 | 1,317 | 1,306 | 1,295 | 1,284 | 1,273 | 1,262 |
| 3.1.1 | Население | тыс. м³ | 1,386 | 1,375 | 1,363 | 1,352 | 1,340 | 1,329 | 1,317 | 1,306 | 1,295 | 1,284 | 1,273 | 1,262 |
| 3.1.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается:

- в технологической зоне водоснабжения (питьевого) № 1 на территории пос. Юхоть снижение потребления воды на рассматриваемом периоде ежегодно примерно на 0,8 % от уровня предыдущего года, а к 2027 г. показатель потребления воды в данной технологической зоне составит 0,354 тыс. м³.

- технологической зоне водоснабжения (питьевого) № 2 на территории с. Охотино снижение потребления воды на рассматриваемом периоде ежегодно примерно на 0,7 % от уровня предыдущего года, а к 2027 г. показатель потребления воды в данной технологической зоне составит 2,099 тыс. м³.

- технологической зоне водоснабжения (питьевого) № 3 на территории дер. Костюрино снижение потребления воды на рассматриваемом периоде ежегодно примерно на 0,8 % от уровня предыдущего года, а к 2027 г. показатель потребления воды в данной технологической зоне составит 1,262 тыс. м³.

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами по ЦСВС, расположенным на территории СП Охотинское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.8 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 4,056 | 4,029 | 3,997 | 3,966 | 3,934 | 3,902 | 3,870 | 3,841 | 3,811 | 3,782 | 3,752 | 3,723 |
| 1.1 | Население | тыс. м³ | 3,597 | 3,568 | 3,540 | 3,511 | 3,483 | 3,454 | 3,425 | 3,399 | 3,372 | 3,346 | 3,319 | 3,293 |
| 1.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,404 | 0,401 | 0,398 | 0,394 | 0,391 | 0,388 | 0,385 | 0,382 | 0,379 | 0,376 | 0,373 | 0,370 |
| 1.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,055 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 1.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное снижение объемов потребления воды категориями абонентов «население» и «бюджетные»: с 3,597 и 0,404 тыс. м³ в 2016 г. до 3,293 и 0,370 тыс. м³ в 2027 г. соответственно. Снижения объемов потребления воды категорией «прочие» не ожидается, т.к. данный показатель на каждый год прогнозного периода принят на уровне 2016 г.

Потребление воды на технологические нужды эксплуатирующих организаций отсутствует. Централизованные системы ГВС отсутствуют.

## Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) по ЦСВС, расположенным на территории СП Охотинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.9 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Потери воды при транспортировке (годовые значения) | тыс. м³ | 0,407 | 0,403 | 0,400 | 0,397 | 0,393 | 0,390 | 0,387 | 0,384 | 0,381 | 0,378 | 0,375 | 0,372 |
| 2 | Потери воды при транспортировке (среднесуточные значения) | м³ | 1,115 | 1,104 | 1,095 | 1,086 | 1,078 | 1,069 | 1,060 | 1,052 | 1,044 | 1,036 | 1,028 | 1,020 |

Техническое водоснабжение и ГВС отсутствуют.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации воды, территориальный - баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации воды по группам абонентов) по ЦСВС, расположенным на территории СП Охотинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.10 – Перспективные балансы водоснабжения по СП Охотинское

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) |
| 1.1 | Подъем воды | тыс. м³ | 0,432 | 0,429 | 0,425 | 0,421 | 0,418 | 0,414 | 0,411 | 0,406 | 0,402 | 0,398 | 0,393 | 0,389 |
| 1.2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 0,432 | 0,429 | 0,425 | 0,421 | 0,418 | 0,414 | 0,411 | 0,406 | 0,402 | 0,398 | 0,393 | 0,389 |
| 1.4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,036 | 0,036 | 0,035 |
| 1.5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,393 | 0,390 | 0,386 | 0,383 | 0,380 | 0,377 | 0,373 | 0,369 | 0,365 | 0,362 | 0,358 | 0,354 |
| 1.5.1 | Население | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,393 | 0,390 | 0,386 | 0,383 | 0,380 | 0,377 | 0,373 | 0,369 | 0,365 | 0,362 | 0,358 | 0,354 |
| 1.5.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) |
| 2.1 | Подъем воды | тыс. м³ | 2,506 | 2,492 | 2,474 | 2,456 | 2,439 | 2,421 | 2,403 | 2,384 | 2,365 | 2,346 | 2,328 | 2,309 |
| 2.2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 2,506 | 2,492 | 2,474 | 2,456 | 2,439 | 2,421 | 2,403 | 2,384 | 2,365 | 2,346 | 2,328 | 2,309 |
| 2.4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,229 | 0,227 | 0,225 | 0,223 | 0,222 | 0,220 | 0,218 | 0,217 | 0,215 | 0,213 | 0,212 | 0,210 |
| 2.5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 2,277 | 2,266 | 2,249 | 2,233 | 2,217 | 2,201 | 2,184 | 2,167 | 2,150 | 2,133 | 2,116 | 2,099 |
| 2.5.1 | Население | тыс. м³ | 2,211 | 2,195 | 2,179 | 2,162 | 2,146 | 2,130 | 2,114 | 2,097 | 2,080 | 2,063 | 2,046 | 2,029 |
| 2.5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 2.5.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,055 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 2.5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) |
| 3.1 | Подъем воды | тыс. м³ | 1,525 | 1,512 | 1,499 | 1,487 | 1,474 | 1,462 | 1,449 | 1,437 | 1,425 | 1,413 | 1,401 | 1,389 |
| 3.2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 1,525 | 1,512 | 1,499 | 1,487 | 1,474 | 1,462 | 1,449 | 1,437 | 1,425 | 1,413 | 1,401 | 1,389 |
| 3.4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,139 | 0,137 | 0,136 | 0,135 | 0,134 | 0,133 | 0,132 | 0,131 | 0,130 | 0,128 | 0,127 | 0,126 |
| 3.5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,386 | 1,375 | 1,363 | 1,352 | 1,340 | 1,329 | 1,317 | 1,306 | 1,295 | 1,284 | 1,273 | 1,262 |
| 3.5.1 | Население | тыс. м³ | 1,386 | 1,375 | 1,363 | 1,352 | 1,340 | 1,329 | 1,317 | 1,306 | 1,295 | 1,284 | 1,273 | 1,262 |
| 3.5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | СП Охотинское в целом |
| 4.1 | Подъем воды | тыс. м³ | 4,463 | 4,432 | 4,397 | 4,362 | 4,327 | 4,292 | 4,257 | 4,225 | 4,192 | 4,160 | 4,127 | 4,095 |
| 4.2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 4,463 | 4,432 | 4,397 | 4,362 | 4,327 | 4,292 | 4,257 | 4,225 | 4,192 | 4,160 | 4,127 | 4,095 |
| 4.4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,407 | 0,403 | 0,400 | 0,397 | 0,393 | 0,390 | 0,387 | 0,384 | 0,381 | 0,378 | 0,375 | 0,372 |
| 4.5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 4,056 | 4,029 | 3,997 | 3,966 | 3,934 | 3,902 | 3,870 | 3,841 | 3,811 | 3,782 | 3,752 | 3,723 |
| 4.5.1 | Население | тыс. м³ | 3,597 | 3,568 | 3,540 | 3,511 | 3,483 | 3,454 | 3,425 | 3,399 | 3,372 | 3,346 | 3,319 | 3,293 |
| 4.5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,404 | 0,401 | 0,398 | 0,394 | 0,391 | 0,388 | 0,385 | 0,382 | 0,379 | 0,376 | 0,373 | 0,370 |
| 4.5.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,055 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 4.5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам по ЦСВС, расположенным на территории СП Охотинское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.11 – Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,429 | 0,425 | 0,421 | 0,418 | 0,414 | 0,411 | 0,406 | 0,402 | 0,398 | 0,393 | 0,389 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,175 | 1,165 | 1,155 | 1,145 | 1,135 | 1,125 | 1,113 | 1,101 | 1,090 | 1,078 | 1,066 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 1,527 | 1,514 | 1,501 | 1,488 | 1,476 | 1,463 | 1,447 | 1,432 | 1,417 | 1,401 | 1,386 |
| 1.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,064 | 0,063 | 0,063 | 0,062 | 0,061 | 0,061 | 0,060 | 0,060 | 0,059 | 0,058 | 0,058 |
| 1.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³ | 1,436 | 1,437 | 1,437 | 1,438 | 1,439 | 1,439 | 1,440 | 1,440 | 1,441 | 1,442 | 1,442 |
|  |  | % | 95,76 | 95,79 | 95,83 | 95,87 | 95,90 | 95,94 | 95,98 | 96,02 | 96,07 | 96,11 | 96,15 |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) |
| 2.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,492 | 2,474 | 2,456 | 2,439 | 2,421 | 2,403 | 2,384 | 2,365 | 2,346 | 2,328 | 2,309 |
| 2.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 6,828 | 6,779 | 6,730 | 6,681 | 6,632 | 6,583 | 6,531 | 6,480 | 6,428 | 6,377 | 6,325 |
| 2.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 2.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 8,877 | 8,813 | 8,749 | 8,685 | 8,622 | 8,558 | 8,491 | 8,424 | 8,357 | 8,290 | 8,223 |
| 2.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,370 | 0,367 | 0,365 | 0,362 | 0,359 | 0,357 | 0,354 | 0,351 | 0,348 | 0,345 | 0,343 |
| 2.6 | Производительность водозаборных сооружений*** | м³/ч | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| 2.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³ | 5,930 | 5,933 | 5,935 | 5,938 | 5,941 | 5,943 | 5,946 | 5,949 | 5,952 | 5,955 | 5,957 |
|  |  | % | 94,13 | 94,17 | 94,21 | 94,26 | 94,30 | 94,34 | 94,38 | 94,43 | 94,47 | 94,52 | 94,56 |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) |
| 3.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,512 | 1,499 | 1,487 | 1,474 | 1,462 | 1,449 | 1,437 | 1,425 | 1,413 | 1,401 | 1,389 |
| 3.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 4,143 | 4,108 | 4,074 | 4,039 | 4,005 | 3,970 | 3,937 | 3,904 | 3,871 | 3,838 | 3,805 |
| 3.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 3.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 5,385 | 5,340 | 5,296 | 5,251 | 5,206 | 5,161 | 5,118 | 5,075 | 5,032 | 4,989 | 4,946 |
| 3.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,224 | 0,223 | 0,221 | 0,219 | 0,217 | 0,215 | 0,213 | 0,211 | 0,210 | 0,208 | 0,206 |
| 3.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³ | 8,776 | 8,777 | 8,779 | 8,781 | 8,783 | 8,785 | 8,787 | 8,789 | 8,790 | 8,792 | 8,794 |
|  |  | % | 97,51 | 97,53 | 97,55 | 97,57 | 97,59 | 97,61 | 97,63 | 97,65 | 97,67 | 97,69 | 97,71 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

** согласно актов обследования водозабора подземных вод (в актах технического обследования объектов информация отсутствует, производительность взята исходя из марки насоса)

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается:

- в технологической зоне водоснабжения (питьевого) № 1 на территории пос. Юхоть снижение требуемой производительности водозаборных и водоочистных сооружений на рассматриваемом периоде ежегодно примерно на 0,8 % от уровня предыдущего года, а к 2027 г. требуемая производительность водозаборных и водоочистных сооружений в данной технологической зоне составит 0,058 м³/ч, резерв производительности – до 96,15 %.

- в технологической зоне водоснабжения (питьевого) № 2 на территории с. Охотино снижение требуемой производительности водозаборных и водоочистных сооружений на рассматриваемом периоде ежегодно примерно на 0,7 % от уровня предыдущего года, а к 2027 г. требуемая производительность водозаборных и водоочистных сооружений в данной технологической зоне составит 0,343 м³/ч, резерв производительности – до 94,56 %.

- в технологической зоне водоснабжения (питьевого) № 3 на территории дер. Костюрино снижение требуемой производительности водозаборных и водоочистных сооружений на рассматриваемом периоде ежегодно примерно на 0,8 % от уровня предыдущего года, а к 2027 г. требуемая производительность водозаборных и водоочистных сооружений в данной технологической зоне составит 0,206 м³/ч, резерв производительности – до 97,71 %.

## Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» введены и определены следующие понятия и требования:

- глава 1, статья 2: «гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;

- глава 2, статья 6: к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов относится определение для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей организации и установление зон ее деятельности;

- глава 3, статья 12, пункт 1: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется»;

- глава 3, статья 12, пункт 2: «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

- глава 8, статья 42, пункт 2: «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».

В соответствии с указанными выше требованиями ГП ЯО «Северный водоканал» соответствует критериям гарантирующей организации на территории СП Охотинское.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Все предлагаемые в данном разделе мероприятия разделены на 4 категории:

- Системные мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству и реконструкции объектов и сетей, направленные на изменение сложившейся структуры ЦСВС населенного пункта (подключение к ЦСВС другого населенного пункта посредством объединения технологических зон, объединение двух или более технологических зон населенного пункта в одну) и мероприятия по строительству ЦСВС в населенном пункте, в котором она отсутствует (создание новой технологической зоны, либо объединение вновь создаваемой технологической зоны с существующей технологической зоной другого населенного пункта);

- Мероприятия по объектам – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов ЦСВС (ВЗ, ВОС, НС, ВНС, РЧВ, ВНБ) в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство ВНС с целью подачи воды в новый застраиваемый район соответствующего населенного пункта);

- Мероприятия по сетям – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту (капитальному ремонту) сетей ЦСВС в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство водовода с целью подачи воды в новый застраиваемый район соответствующего населенного пункта);

- Прочие мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия, не относящиеся к трем предыдущим категориям (не связанные со строительством, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом объектов и сетей) и, в большинстве случаев, носящие обобщенный характер по конкретной ЦСВС (технологической зоне) либо по конкретной РСО: внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации ЦСВС.

В случае наличия в ЦСВС населенного пункта водонапорных башен предусматривается их капитальный ремонт (при наличии обоснованности – высоком физическом износе башни), в случае, отсутствия башен – капитальный ремонт или реконструкция водозаборных сооружений (скважин) данного населенного пункта с внедрением ЧРП.

Строительство ЦСВС, где они отсутствуют, предусматривается для населенных пунктов с численностью населения ≥ 200 чел.: указанное условие позволяет нести безубыточную коммерческую деятельность организациям, эксплуатирующим ЦСВС. Технико-экономическое обоснование указанного положение приведено в Единой схеме водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ярославской области.

В случае отсутствия документально подтвержденных доказательств (протоколов анализов проб, уведомлений надзорных органов) о неудовлетворительном качестве воды в каком-либо населенном пункте, предусматривается строительство ВОС в таком населенном пункте, а соответствующее мероприятие указывается в категории «Прочие». Данное обстоятельство обуславливается тем, что для подавляющего большинства ЦСВС, действующих на территории Ярославской области, в случае забора воды из подземных источников наблюдается превышение нормируемых показателей качества, предъявляемых к воде питьевого качества. Характерной особенностью является повышенное содержания железа в воде (местами до 15 раз превышающее нормативы), что, в свою очередь, также оказывает негативное влияние на органолептические показатели воды (цветность, мутность, привкус).

Строительство ВОС в населенных пунктах предусматривается в непосредственной близости от водозаборных сооружения (скважин). В случае наличия большого количества водозаборных сооружений, входящих в общую технологическую зону водоснабжения и территориально рассредоточенных, количество, местоположение и технические характеристики ВОС необходимо определить на этапе проектирования.

Следует отметить, что в рамках данной работы рассматриваются мероприятия, касающиеся нового строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов и сетей ЦСВС, т.е. мероприятия технического плана. Поэтому следует учесть, что помимо указанных мероприятий, что немаловажной является необходимость во многих случаях проведения мероприятий организационного характера, таких как: техническое обследование объектов и сетей ЦСВС, организация надлежащего состояния поясов ЗСО объектов ЦСВС и т.п. Такие мероприятия в рамках действующего законодательства должны проводится эксплуатирующими организациями самостоятельно и рассматриваться в соответствующих документах.

Пояснение для таблиц, указанных далее в разделе 4 части I настоящей работы:

- значение «неактуально» в ячейках означает, что для соответствующего мероприятия соответствующая характеристика (которая для каждого столбца указана в шапке таблицы) не требует указания её параметров. Примером может служить мероприятие по  капитальному ремонту скважины, когда в таблице подраздела 4.7 в столбце «Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен» указывается параметр «неактуально», так как данное мероприятие не предусматривает ни изменения местоположения самой скважины ни строительства насосных станций, резервуаров или водонапорных башен;

- значение «-» в зависимости от смыслового контекста конкретной ячейки означает либо отсутствие необходимости её заполнения, либо повторение предыдущего значения, если подряд рассматриваются однотипные мероприятия.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам по ЦСВС, расположенным на территории СП Охотинское, представлен в таблице ниже.

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть), № 2 (с. Охотино), № 3 (дер. Костюрино) |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.1 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть): | - | - |
| 1.2.1.1 | Строительство резервной скважины | 2021 | Q ~ 3,0 м³/ч |
| 1.2.1.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 2020 | без изменения |
| 1.2.1.3 | Капитальный ремонт ВНБ | 2020 | без изменения |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино): | - | - |
| 1.2.2.1 | Строительство резервной скважины | 2021 | Q ~ 2,8 м³/ч |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 2025 | без изменения |
| 1.2.2.3 | Капитальный ремонт ВНБ | 2020 | без изменения |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино): | - | - |
| 1.2.3.1 | Строительство резервной скважины | 2021 | Q ~ 1,6 м³/ч |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 2020 | без изменения |
| 1.2.3.3 | Капитальный ремонт ВНБ | 2020 | без изменения |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 6 м; Ø ~ 50 мм |
| 1.3.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 20 м; Ø ~ 50 мм |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 11 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.2 | Строительство участков распределительных сетей: | - | - |
| 1.3.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | 2021-2025 | L ~ 862 м; Ø ~ 50 мм |
| 1.3.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | 2021-2025 | L ~ 662 м; Ø ~ 50 мм |
| 1.3.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | 2021-2025 | L ~ 402 м; Ø ~ 50 мм |
| 1.4 | Прочие мероприятия |
| 1.4.1 | Автоматизация и диспетчеризация действующих объектов водоснабжения, эксплуатируемых регулируемыми организациями: | - | - |
| 1.4.1.1 | ГП ЯО Северный водоканал "Коммунальник" | 2021-2022 | объекты, находящиеся в эксплуатации МУП "Коммунальник" |
| 1.4.2 | Строительство ВОС: | - | - |
| 1.4.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | 2019 | Q ~ 3,0 м³/ч |
| 1.4.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | 2019 | Q ~ 2,8 м³/ч |
| 1.4.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | 2019 | Q ~ 1,6 м³/ч |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения СП Охотинское представлены в таблице ниже.

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть), № 2 (с. Охотино), № 3 (дер. Костюрино) |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть): | - |
| 1.2.1.1 | Строительство резервной скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.1.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.1.3 | Капитальный ремонт ВНБ | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино): | - |
| 1.2.2.1 | Строительство резервной скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.2.3 | Капитальный ремонт ВНБ | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино): | - |
| 1.2.3.1 | Строительство резервной скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.3.3 | Капитальный ремонт ВНБ | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества; сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | - |
| 1.3.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | - |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | - |
| 1.3.2 | Строительство участков распределительных сетей: | организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
| 1.3.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | - |
| 1.3.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | - |
| 1.3.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | - |
| 1.4 | Прочие мероприятия |
| 1.4.1 | Автоматизация и диспетчеризация действующих объектов водоснабжения, эксплуатируемых регулируемыми организациями: | повышение энергоэффективности процессов забора, подготовки и транспортировки воды и снижение эксплуатационных затрат |
| 1.4.1.1 | ГП ЯО Северный водоканал "Коммунальник" | - |
| 1.4.2 | Строительство ВОС: | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества; выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 1.4.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | - |
| 1.4.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | - |
| 1.4.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | - |

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВС, расположенных на территории СП Охотинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВС

| № п.п. | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах и сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть), № 2 (с. Охотино), № 3 (дер. Костюрино) |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.1 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть): | - | - |
| 1.2.1.1 | Строительство резервной скважины | строительство | Q ~ 3,0 м³/ч |
| 1.2.1.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | реконструкция | без изменения |
| 1.2.1.3 | Капитальный ремонт ВНБ | реконструкция | без изменения |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино): | - | - |
| 1.2.2.1 | Строительство резервной скважины | строительство | Q ~ 2,8 м³/ч |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | реконструкция | без изменения |
| 1.2.2.3 | Капитальный ремонт ВНБ | реконструкция | без изменения |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино): | - | - |
| 1.2.3.1 | Строительство резервной скважины | строительство | Q ~ 1,6 м³/ч |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | реконструкция | без изменения |
| 1.2.3.3 | Капитальный ремонт ВНБ | реконструкция | без изменения |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | реконструкция | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | - | ежегодно: L ~ 6 м; Ø ~ 50 мм |
| 1.3.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | - | ежегодно: L ~ 20 м; Ø ~ 50 мм |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | - | ежегодно: L ~ 11 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.2 | Строительство участков распределительных сетей: | строительство | - |
| 1.3.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | - | L ~ 862 м; Ø ~ 50 мм |
| 1.3.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | - | L ~ 662 м; Ø ~ 50 мм |
| 1.3.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | - | L ~ 402 м; Ø ~ 50 мм |
| 1.4 | Прочие мероприятия |
| 1.4.1 | Автоматизация и диспетчеризация действующих объектов водоснабжения, эксплуатируемых регулируемыми организациями: | модернизация | - |
| 1.4.1.1 | ГП ЯО Северный водоканал "Коммунальник" | - | объекты, находящиеся в эксплуатации МУП "Коммунальник" |
| 1.4.2 | Строительство ВОС: | строительство | - |
| 1.4.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | - | Q ~ 3,0 м³/ч |
| 1.4.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | - | Q ~ 2,8 м³/ч |
| 1.4.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | - | Q ~ 1,6 м³/ч |

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

К числу основных особенностей ЦСВС, как объектов автоматизации, относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;

- территориальная разрозненность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала;

- снижение себестоимости подготовки воды питьевого качества.

В данной работе предусматривается комплексная автоматизация и диспетчеризация функционирования объектов ЦСВС, расположенных на территори рассматриваемого муниципального образования.

Предполагается двухуровневая структура диспетчерского управления ЦСВС и ЦСВО, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов автоматизации на каждом объекте систем. Функции ЦПУ заключаются в контроле всех систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых организацией, как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. ЦПУ предлагается разместить в административном здании эксплуатирующей организации. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

Для подземных водозаборов должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- автоматический способ управления скважинными насосами в зависимости от уровня воды в РЧВ или ВНБ в случае подачи воды от водозабора не напрямую в распределительную сеть, а последовательно через накопительную емкость;

- автоматический способ управления скважинными насосами в зависимости от величины давления в определенной контрольной точке в случае подачи воды от водозабора напрямую в распределительную сеть;

- автоматическое отключение насоса при падении уровня воды в скважине ниже допустимого.

Для насосных станций в случае их реконструкции или строительства должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- управление без постоянного обслуживающего персонала, 
автоматическое – в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях или давления воды в сети);

- с целью достижения высокой уровня энергоэффективности на насосных станциях должна быть предусмотрена возможность регулирования давления воды, обеспечивающего минимальный расход электроэнергии. Следует применять устройства частотного регулирования электродвигателей насосов;

- при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует предусматривать автоматическое включение резервного агрегата;

- должна быть предусмотрена защита двигателей по току, асимметрии напряжения по фазам;

- желательно предусмотреть автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;

- автоматизированное управление каждой из насосных станций, входящих в систему подачи и распределения воды, должно строиться с учетом ее взаимодействия с другими насосными станциями системы (в том числе общесистемными и локальными станциями подкачки), а также с регулирующими емкостями и регулирующими устройствами на водоводах и сети. Автоматизированное управление работой систем как единого целого должно обеспечить подачу требуемого суточного расхода воды при минимальных суммарных затратах мощности всеми совместно работающими насосами, обеспечение свободных напоров в сети не ниже требуемых и снижение до возможного минимума избыточных свободных напоров, вызывающих увеличение потерь воды вследствие утечек и нерационального расходования;

- один из оптимальных и прогрессивных вариантов решения предыдущей задачи – контроль давления в диктующих точках на сетях и частотное регулирование производительности насосных станций на основе алгоритмов нечеткой логики с использованием микропроцессорных контроллеров;

- при отсутствии автоматизации подачи воды на основе алгоритмов нечеткой логики предлагается предусмотреть организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений давления у потребителей. Значения с датчиков давления следует передавать на ЦПУ для возможной корректировки режимов работы насосных станций в ручном режиме.

На основных насосных станциях требуется предусмотреть контроль следующих параметров:

- наличие напряжения на вводах;

- давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;

- давление в напорном водоводе;

- расход перекачиваемой воды;

- уровень воды в дренажном приямке;

- работающие насосные агрегаты;

- наработка каждого насосного агрегата;

- потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрегатом;

- число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании;

- аварийные ситуации.

Подробное описание, выбор требуемых технических решений по автоматизации процессов, оборудования и необходимых материалов, программного и математического обеспечения требуется предусмотреть в соответствующей проектной документации.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса, выполняемого каждым отдельным объектом ЦСВС и ЦСВО.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля (водоснабжения и водоотведения) должны быть предусмотрены соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации соответствующих объектов.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в настоящее время в СП Охотинское производится установка приборов коммерческого учета потребляемой абонентами воды.

По результатам проводимых с 2009 г. мероприятий по оснащению приборами учета объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, удельное потребление холодной воды питьевого качества категорией абонентов «население» значительно снизилось.

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми ПКУ многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной воды в соответствии с показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии потребляемых абонентами ресурсов, а также во исполнение требований указанного выше ФЗ.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой водозаборными сооружениями и подаваемой в распределительные сети воды необходимо иметь приборы учета на водозаборных сооружениях так и на объектах, посредством которых будет осуществляться подача воды в распределительные сети.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории СП Охотинское и их обоснование представлены ниже.

Реализация прочих мероприятий, предусмотренных в настоящей работе, предусматривается без изменения маршрутов прохождения участков сетей ЦСВС, действующих на территории СП Охотинское.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен ЦСВС, расположенных на территории СП Охотинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.4 – Рекомендации о месте размещения объектов ЦСВС

| № п.п. | Наименование мероприятия | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть), № 2 (с. Охотино), № 3 (дер. Костюрино) |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть): | - |
| 1.2.1.1 | Строительство резервной скважины | в непосредственной близости от действующей скважины |
| 1.2.1.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | неактуально |
| 1.2.1.3 | Капитальный ремонт ВНБ | неактуально |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино): | - |
| 1.2.2.1 | Строительство резервной скважины | в непосредственной близости от действующей скважины |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | неактуально |
| 1.2.2.3 | Капитальный ремонт ВНБ | неактуально |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино): | - |
| 1.2.3.1 | Строительство резервной скважины | в непосредственной близости от действующей скважины |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | неактуально |
| 1.2.3.3 | Капитальный ремонт ВНБ | неактуально |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | неактуально |
| 1.3.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | неактуально |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | неактуально |
| 1.3.2 | Строительство участков распределительных сетей: | - |
| 1.3.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | неактуально |
| 1.3.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | неактуально |
| 1.3.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | неактуально |
| 1.4 | Прочие мероприятия |
| 1.4.1 | Автоматизация и диспетчеризация действующих объектов водоснабжения, эксплуатируемых регулируемыми организациями: | - |
| 1.4.1.1 | ГП ЯО Северный водоканал "Коммунальник" | неактуально |
| 1.4.2 | Строительство ВОС: | - |
| 1.4.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | неактуально |
| 1.4.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | неактуально |
| 1.4.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | неактуально |

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы площадок для объектов ЦСВС определяются с учетом требований к соблюдению первого пояса ЗСО в соответствии с нормативами, установленными в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», для сетей ЦСВС в данном документе предусматривается соблюдение санитарно-защитной полосы.

Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВС, расположенных на территории СП Охотинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.5 – Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВС

| № п.п. | Наименование мероприятия | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть), № 2 (с. Охотино), № 3 (дер. Костюрино) |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть): | - |
| 1.2.1.1 | Строительство резервной скважины | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 30 м во все стороны от сооружения |
| 1.2.1.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | без изменения |
| 1.2.1.3 | Капитальный ремонт ВНБ | без изменения |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино): | - |
| 1.2.2.1 | Строительство резервной скважины | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 30 м во все стороны от сооружения |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | без изменения |
| 1.2.2.3 | Капитальный ремонт ВНБ | без изменения |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино): | - |
| 1.2.3.1 | Строительство резервной скважины | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 30 м во все стороны от сооружения |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | без изменения |
| 1.2.3.3 | Капитальный ремонт ВНБ | без изменения |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | без изменения |
| 1.3.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | без изменения |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | без изменения |
| 1.3.2 | Строительство участков распределительных сетей: | - |
| 1.3.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | с учетом соблюдения санитарно-защитной полосы |
| 1.3.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | с учетом соблюдения санитарно-защитной полосы |
| 1.3.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | с учетом соблюдения санитарно-защитной полосы |
| 1.4 | Прочие мероприятия |
| 1.4.1 | Автоматизация и диспетчеризация действующих объектов водоснабжения, эксплуатируемых регулируемыми организациями: | - |
| 1.4.1.1 | ГП ЯО Северный водоканал "Коммунальник" | без изменения |
| 1.4.2 | Строительство ВОС: | - |
| 1.4.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 15 м во все стороны от сооружения |
| 1.4.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 15 м во все стороны от сооружения |
| 1.4.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 15 м во все стороны от сооружения |

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения в соответствии с предлагаемыми мероприятиями по реализации схемы водоснабжения СП Охотинское представлены ниже.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

При реализации предлагаемого варианта развития ЦСВС, расположенных на территории СП Благовещенское, предусматривается образование промывных вод в процессе водоподготовки. Утилизация промывных вод, образующихся в процессах водоподготовки и промывки трубопроводов, предусматривается в действующие ЦСВО (напрямую либо ассенизационным способом).

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При реализации предлагаемого варианта развития ЦСВС, расположенных на территории СП Охотинское, не предусматривается мероприятий, в которых необходимым было бы применение химических реагентов.

# Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

## Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству объектов ЦСВС, а также перекладке (реконструкции) сетей систем централизованного холодного водоснабжения произведена в соответствии с укрупнёнными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры:

- Методическими рекомендациями по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждёнными приказом Министерством регионального развития РФ от 04 октября 2011 г. № 481;

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 28 июня 2017 г. № 936/пр;

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 01 июня 2017 г. № 837/пр.

При расчёте приняты следующие положения:

- строительство наружных инженерных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал в траншеях с креплениями;

- усреднённая глубина прокладки новых участков, как и предлагаемых к перекладке, принята 2 м;

- повышающий коэффициент при перекладке участков сетей в стеснённых условиях в застроенных частях города – 1,09;

- коэффициент перехода от цен 2017 года – 1;

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Ярославской области – 0,83 (для наружных сетей водоснабжения);

- коэффициент, учитывающий сейсмичность – 1,0;

- зональный коэффициент изменения стоимости строительства в разрезе Ярославской области – 1,0;

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства – 1,0;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий увеличение капитальных затрат в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов при перекладке участков сетей – 1,2;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий озеленение и благоустройство территории – 1,15;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий разборку и устройство (восстановление) дорожного покрытия – 1,2.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт капитальных вложений на реализацию предлагаемых в Схеме мероприятий в ценах 2017 г.

Таблица 6.1 – Оценка стоимости основных мероприятий в ценах 2017 г.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации | Оценка стоимости мероприятия в ценах 2017 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть), № 2 (с. Охотино), № 3 (дер. Костюрино) |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.1 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть): | - | - |
| 1.2.1.1 | Строительство резервной скважины | 2021 | 500 |
| 1.2.1.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 2020 | 375 |
| 1.2.1.3 | Капитальный ремонт ВНБ | 2020 | 355 |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино): | - | - |
| 1.2.2.1 | Строительство резервной скважины | 2021 | 500 |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 2025 | 375 |
| 1.2.2.3 | Капитальный ремонт ВНБ | 2020 | 355 |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино): | - | - |
| 1.2.3.1 | Строительство резервной скважины | 2021 | 500 |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 2020 | 450 |
| 1.2.3.3 | Капитальный ремонт ВНБ | 2020 | 355 |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | 2018-2027 | 565 |
| 1.3.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | 2018-2027 | 1 886 |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | 2018-2027 | 1 100 |
| 1.3.2 | Строительство участков распределительных сетей: | - | - |
| 1.3.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | 2021-2025 | 6 774 |
| 1.3.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | 2021-2025 | 5 202 |
| 1.3.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | 2021-2025 | 3 159 |
| 1.4 | Прочие мероприятия |
| 1.4.1 | Автоматизация и диспетчеризация действующих объектов водоснабжения, эксплуатируемых регулируемыми организациями: | - | - |
| 1.4.1.1 | ГП ЯО Северный водоканал "Коммунальник" | 2021-2022 | 550 |
| 1.4.2 | Строительство ВОС: | - | - |
| 1.4.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | 2019 | 1 357 |
| 1.4.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | 2019 | 1 357 |
| 1.4.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | 2019 | 1 357 |
| ИТОГО | 27 073 |

## Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (от 24.11.2016г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 08.11.2013г.).

В связи с нестабильной ситуацией в экономике Российской Федерации на момент разработки Схемы водоснабжения, был выбран консервативный вариант социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат ежегодной актуализации в соответствии с макроэкономической ситуации в РФ. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в ноябре 2016 г.

Таблица 6.2 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство | Индексы-дефляторы цен производителей, % |
|  | 106,0 | 104,1 | 103,4 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,7 | 102,2 | 102,1 | 102,1 |
|  | Ежегодное приращение от базового года (2017г.), % |
|  | 105,5 | 111,1 | 114,9 | 118,4 | 122,0 | 125,4 | 128,8 | 131,6 | 134,4 | 137,2 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения СП Охотинское в ценах соответствующих лет приведена в таблице ниже.

Таблица 6.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий в ценах соответствующих лет

| № п.п. | Наименование мероприятия | Оценка величины необходимых капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Итого |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть), № 2 (с. Охотино), № 3 (дер. Костюрино) |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Строительство резервной скважины | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 1.2.1.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 1.2.1.3 | Капитальный ремонт ВНБ | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.1 | Строительство резервной скважины | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 494 |
| 1.2.2.3 | Капитальный ремонт ВНБ | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3.1 | Строительство резервной скважины | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 |
| 1.2.3.3 | Капитальный ремонт ВНБ | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 695 |
| 1.3.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | 199 | 210 | 217 | 223 | 230 | 237 | 243 | 248 | 253 | 259 | 2 319 |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | 116 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 145 | 148 | 151 | 1 353 |
| 1.3.2 | Строительство участков распределительных сетей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | 0 | 0 | 0 | 1 604 | 1 653 | 1 699 | 1 745 | 1 783 | 0 | 0 | 8 484 |
| 1.3.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | 0 | 0 | 0 | 1 232 | 1 269 | 1 305 | 1 340 | 1 369 | 0 | 0 | 6 515 |
| 1.3.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | 0 | 0 | 0 | 748 | 771 | 792 | 814 | 832 | 0 | 0 | 3 956 |
| 1.4 | Прочие мероприятия |
| 1.4.1 | Автоматизация и диспетчеризация действующих объектов водоснабжения, эксплуатируемых регулируемыми организациями: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1.1 | ГП ЯО Северный водоканал "Коммунальник" | 0 | 0 | 0 | 326 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 |
| 1.4.2 | Строительство ВОС: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Юхоть) | 0 | 1 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 508 |
| 1.4.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (с. Охотино) | 0 | 1 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 508 |
| 1.4.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Костюрино) | 0 | 1 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 508 |
| ИТОГО | 375 | 4 917 | 2 579 | 6 108 | 4 461 | 4 241 | 4 356 | 4 945 | 477 | 487 | 32 946 |

Источники финансирования основных мероприятий предусматриваются следующие:

- При строительстве новых сетей и объектов – инвестиционная программа РСО и/или бюджетные средства;

- При капитальном ремонте (перекладке) объектов или сетей – производственная программа РСО;

- При строительстве объектов и сетей с целью достижения нормативных показателей функционирования системы – инвестиционная программа РСО;

- При строительстве объектов и сетей с целью объединения систем – инвестиционная программа РСО и/или бюджетные средства;

- При строительстве новых систем – бюджетные средства.

# Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Плановые показатели развития ЦСВС устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения абонентов соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных систем путем экономного потребления воды и обеспечения развития указанных централизованных систем путем внедрения эффективных форм управления такими системами.

Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования ЦСВС определен Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к и включает:

- показатели качества воды: а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%); б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСВС, принадлежащих организации, осуществляющей ЦВС, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км/г.);

- показатели эффективности использования ресурсов: а) доля потерь воды в ЦСВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%); б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³); в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³).

В настоящее время мониторинг изменения плановых показателей функционирования ЦСВС, расположенных на территории поселения, ведется ненадлежащим образом.

В дальнейшем необходимым условием для проведения более качественного и удобного мониторинга функционирования ЦСВС, расположенных на территории поселения, является отражение изменения указанных выше плановых показателей в разрабатываемых соответствующей эксплуатирующей организацией производственных программах и иных планово-отчетных документах.

## Показатели качества воды

По состоянию на 2017 г. подаваемая в распределительные сети вода не соответствует нормативам по нескольким показателям. В рамках данной работы запланированы мероприятия по доведению качества воды, подаваемой абонентам, до требуемых нормативов. Оба показателя качества воды в перспективе предполагаются на уровне 0 %. В условиях недостаточности информации по анализам питьевой воды расчет доли проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, не соответствующих нормативам производился с учетом следующих допущений: в случае превышения одного или нескольких анализируемых показателей, проба признается несоответствующей. При отсутствии информации качество воды в распределительной сети приравнивается к качеству воды, подаваемой в сеть. Основное превышение по всем водозаборным сооружениям, а также в распределительной сети – железо (свыше 0,3 мг/л).

## Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

В рамках данной работы запланированы мероприятия, направленные на улучшение данного показателя. В перспективе предполагается снижение удельного количества перерывов в подаче воды на 60%

## Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

В настоящее время отчетные показатели потерь воды при транспортировке не отражают реальной картины ввиду отсутствия приборного учета подаваемой в распределительные сети воды, а также воды, потребляемой абонентами (категорией «население»). В рамках данной работы запланированы мероприятия, направленные на оснащение приборами учета основных объектов ЦСВС и абонентов.

Учет удельного расхода электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды в переделах ЦСВС, функционирующих на территории поселения, не ведется. Ввиду того, что на перспективу планируется применения систем водоочистки, то совокупный удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, увеличится.

## Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не установлены.

Значения плановых показателей развития на момент окончания реализации мероприятий, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам представлены в таблице ниже.

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВС

| Показатель | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, не соответствующих нормативам | % | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормативам | % | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельное количество перерывов в подаче воды | ед./(км*год) | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,13 |
| Доля потерь воды при транспортировке | % | 9,27 | 9,24 | 9,21 | 9,18 | 9,15 | 9,12 | 9,09 | 9,06 | 9,03 | 9,00 |
| Удельный расход электроэнергии на водоподготовку и транспортировку | (кВт*час)/м3 | 0,95 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |

Примечание: Пробы питьевой воды оценивались по показателю: неорганические вещества

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории СП Охотинское бесхозяйные сети или объекты ЦСВС не выявлены.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ горячего ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Описание системы и структуры горячего водоснабжения поселения, деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Описание технологических зон горячего водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

### Описание состояния существующих источников горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества горячей воды

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

### Описание состояния и функционирования сетей систем горячего водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при горячем водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы горячего водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

# Направления развития централизованных систем водоснабжения

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Различные сценарии развития централизованных систем горячего водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

# БАЛАНС ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Общий баланс подачи и реализации горячей воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей воды при её производстве и транспортировке

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам горячего водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Сведения о фактическом потреблении населением горячей воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Описание существующей системы коммерческого учёта горячей воды и планов по установке приборов учёта

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы горячего водоснабжения поселения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Прогнозные балансы потребления горячей воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Описание территориальной структуры потребления горячей воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Прогноз распределения расходов воды на горячее водоснабжение по типам абонентов, в том числе на горячее водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей воды абонентами

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Сведения о фактических и планируемых потерях горячей воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Перспективные балансы горячего водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей воды, территориальный - баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей воды по группам абонентов)

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем горячего водоснабжения

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта горячей воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

# Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем горячего водоснабжения

## Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам с указанием источников финансирования

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

# ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ централизованных систем горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Показатели качества горячей воды

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Охотинское отсутствуют.

# Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

# Балансы сточных вод в системе водоотведения

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

# Прогноз объема сточных вод

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

# Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

# Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют. На территории СП Охотинское осуществляется нецентрализованное водоотведение в септики либо выгребные ямы.

## Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Показатели очистки сточных вод

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют.

## Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют.

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Централизованные системы водоотведения на территории СП Охотинское отсутствуют.

# Text boxes

# ЧАСТЬ I. СХЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

# ЧАСТЬ II. СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

# ЧАСТЬ III. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.