Приложение № 29 
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 28.02.2018    № 39

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

Ярославль 2018

Оглавление

Введение	15

РАЗДЕЛ 1.	ЧАСТЬ I. СХЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.	17

РАЗДЕЛ 1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	17

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	17

1.2.	Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	20

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	21

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:	23

1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	23

1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	25

1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	26

1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	26

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	27

1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	28

1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	28

1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	28

РАЗДЕЛ 2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	29

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	29

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	32

РАЗДЕЛ 3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	34

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	34

3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);	34

Период	34

22	36

Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 22 на территории с. Рождественно	36

3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	37

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;	37

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	38

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	38

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	46

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	48

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	48

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	50

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	59

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	61

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	63

3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	80

3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	105

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	106

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	106

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	113

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	122

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	127

4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	129

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	130

4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	130

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	135

4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	136

РАЗДЕЛ 5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	157

5.1.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	157

5.2.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	157

РАЗДЕЛ 6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	158

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	158

6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	164

РАЗДЕЛ 7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	177

7.1.	Показатели качества воды	177

7.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	178

7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	178

7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	178

РАЗДЕЛ 8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	180

ЧАСТЬ II. СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.	181

РАЗДЕЛ 1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ горячего ВОДОСНАБЖЕНИЯ	181

1.1.	Описание системы и структуры горячего водоснабжения поселения, деление территории поселения на эксплуатационные зоны	181

1.2.	Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами горячего водоснабжения	181

1.3.	Описание технологических зон горячего водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем горячего водоснабжения	181

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	181

1.4.1.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	182

1.4.2.	Описание состояния существующих источников горячего водоснабжения	182

1.4.3.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества горячей воды	182

1.4.4.	Описание состояния и функционирования сетей систем горячего водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	182

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при горячем водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	182

1.5.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы горячего водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	182

РАЗДЕЛ 2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	183

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем горячего водоснабжения	183

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем горячего водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	183

РАЗДЕЛ 3.	БАЛАНС ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	184

3.1.	Общий баланс подачи и реализации горячей воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей воды при её производстве и транспортировке	184

3.2.	Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам горячего водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	184

3.3.	Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения	184

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	184

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учёта горячей воды и планов по установке приборов учёта	184

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы горячего водоснабжения поселения	184

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки	185

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	185

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	185

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	185

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на горячее водоснабжение по типам абонентов, в том числе на горячее водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей воды абонентами	185

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	185

3.13.	Перспективные балансы горячего водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей воды, территориальный - баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей воды по группам абонентов)	186

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем горячего водоснабжения	187

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	187

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения	187

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы горячего водоснабжения	187

4.4.	Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта горячей воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду	187

4.5.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	187

4.6.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения	187

4.7.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения	187

РАЗДЕЛ 5.	Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем горячего водоснабжения	188

5.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения	188

5.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам с указанием источников финансирования	188

РАЗДЕЛ 6.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ централизованных систем горячего водоснабжения	189

6.1.	Показатели качества горячей воды	189

6.2.	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения	189

6.3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	189

РАЗДЕЛ 7.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	190

РАЗДЕЛ 1.	 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	191

ЧАСТЬ III. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.	191

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	191

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	191

1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	192

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	193

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	193

1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	193

1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	193

1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	194

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	194

РАЗДЕЛ 2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	196

2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	196

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	196

2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	196

2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	197

2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	198

РАЗДЕЛ 3.	Прогноз объема сточных вод	200

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	200

3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	202

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	202

3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	204

3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	204

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	206

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	206

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	207

4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	209

4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	209

4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	210

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	212

4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	212

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	213

РАЗДЕЛ 5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	215

5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	215

5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	215

РАЗДЕЛ 6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	216

РАЗДЕЛ 7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	219

7.1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	219

7.2.	Показатели очистки сточных вод	219

7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	220

7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	220

РАЗДЕЛ 8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	221

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Краткая характеристика СП Приволжское	18

Таблица 1.2 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВС на территории СП Приволжское	20

Таблица 1.3 – Перечень НП СП Приволжское, на территориях которых ЦСВС отсутствуют	21

Таблица 1.4 – Зоны централизованного водоснабжения на территории СП Приволжское	23

Таблица 1.5 – Характеристики действующих водозаборных сооружений ЦСВС	25

Таблица 1.6 – Характеристики действующих сетей ЦСВС	27

Таблица 2.1 – Прогнозная численность постоянного населения СП Приволжское по вариантам развития	34

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС	35

Таблица 3.2 – Территориальный баланс подачи воды по ЦСВС	35

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации воды по ЦСВС	38

Таблица 3.4 – Существующие резервы и дефициты производственных мощностей ЦСВС	40

Таблица 3.5 – Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет	48

Таблица 3.6 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	50

Таблица 3.7 – Территориальная структура потребления воды по ЦСВС	52

Таблица 3.8 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	61

Таблица 3.9 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке по ЦСВС	63

Таблица 3.10 – Перспективные балансы водоснабжения по СП Приволжское	65

Таблица 3.11 – Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений по ЦСВС	82

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	108

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	114

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВС	123

Таблица 4.4 – Рекомендации о месте размещения объектов ЦСВС	131

Таблица 4.5 – Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВС	136

Таблица 6.1 – Оценка стоимости основных мероприятий в ценах 2017 г.	160

Таблица 6.2 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий	165

Таблица 6.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий в ценах соответствующих лет	166

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВС	179

Таблица 1.1 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВО на территории СП Приволжское	192

Таблица 1.2 – Характеристики действующих ОСК ЦСВО, расположенных на территории СП Приволжское	193

Таблица 1.3 – Зоны централизованного водоотведения на территории СП Приволжское	193

Таблица 1.4 – Характеристики действующих сетей ЦСВО	194

Таблица 1.5 – Перечень НП СП Приволжское, на территориях которых ЦСВО отсутствуют	195

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод в ЦСВО	197

Таблица 2.2 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦСВО	200

Таблица 3.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦСВО	202

Таблица 3.2 – Структура централизованной системы водоотведения СП Приволжское	203

Таблица 3.3 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений	204

Таблица 3.4 – Резервы производственных мощностей ОСК и возможность расширения зоны их действия	206

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения	209

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий	210

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВО	210

Таблица 4.4 – Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВО	215

Таблица 6.1 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий	218

Таблица 6.2 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий	219

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВО	221

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Условные обозначения и сокращения | Трактовка обозначения (сокращения) |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| АПАВ | Анионные поверхностно-активные вещества |
| ВЗ | Водозабор |
| ВНБ | Водонапорная башня |
| ВНС | Водопроводная насосная станция |
| ВОС | Водопроводные очистные сооружения |
| ВС | Водоснабжение |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГП/СП | Городское/сельское поселение |
| ГХН | Гипохлорит натрия |
| ЗСО | Зона санитарной охраны |
| КОС, ОСК | Канализационные очистные сооружения |
| МКД | Многоквартирный дом |
| МО | Муниципальное образование |
| МР | Муниципальный район |
| НС | Насосная станция |
| ОКБ | Общие колиформные бактерии |
| ОМЧ | Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ОП | Обособленное подразделение |
| ПЧР | Привод с частотным регулированием |
| РСО | Ресурсоснабжающая организация |
| РЧВ | Резервуар чистой воды |
| СанПиН | Санитарные нормы и правила |
| СН | Собственные нужды |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ТКБ | Термотолерантные колиформные бактерии |
| ТСО | Теплоснабжающая организация |
| ХВС | Холодное водоснабжение |
| ЦВС/ЦВО | Централизованное водоснабжение/водоотведение |
| ЦСВС/ЦСВО | Централизованная система водоснабжения/водоотведения |
| Ø | Диаметр трубопровода |

# Введение

Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению качества и продолжительности жизни россиян невозможно без решения острейшей проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой. Чистая вода – главный ресурс здоровья наших граждан. По оценкам учёных, некачественная питьевая вода является причиной более 80% болезней. Половина россиян пользуется водой, не соответствующей гигиеническим нормам. За 20 лет её качество ухудшилась по санитарно-химическим показателям в полтора раза. Непригодную для питья воду используют около 11 миллионов россиян. По экспертным оценкам, только использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни современного человека на 5-7 лет, что особенно актуально для России.

Для Ярославской области проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества и в достаточном количестве наиболее значима. Основными проблемами в сфере водоснабжения и водоотведения являются: неудовлетворительное техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения, низкое качество питьевых вод, сброс недостаточно очищенных сточных вод, низкая эффективность водопользования и дефицит финансирования в сектор. Чистота питьевой воды и её доступность являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения.

Первоочередным этапом на пути решения данных проблем является планирование развития систем водоснабжения и водоотведения.

Планирование развития систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Немаловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных (канализационных) очистных сооружений для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для ВОС (КОС), насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения (ВС) и водоотведения(ВО) для муниципальных образований.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения водоотведения».

# Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

## Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Краткая характеристика СП Приволжское приведена в таблице ниже.

Таблица 1.1 – Краткая характеристика СП Приволжское

| Административная принадлежность | Численность на 01.01.2017, чел. | Административный центр | Внутреннее деление | Кол-во НП, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект РФ | МО верхнего уровня |  |  |  | городские | сельские |
| Ярославская область | МР Мышкинский | 3 081 | село Шипилово | 9 сельских округов | 0 | 211 |

СП Приволжское находится в Мышкинском МР Ярославской области. Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2017 составляет 3 081 чел., административный центр – с. Шипилово. В состав СП Приволжское входит:

- сельский округ Зарубинский, включая: городские НП – 0 шт., сельские НП – 34 шт.;

- сельский округ Поводневский, включая: городские НП – 0 шт., сельские НП – 34 шт.;

- сельский округ Архангельский, включая: городские НП – 0 шт., сельские НП – 16 шт.;

- сельский округ Крюковский, включая: городские НП – 0 шт., сельские НП – 26 шт.;

- сельский округ Флоровский, включая: городские НП – 0 шт., сельские НП – 22 шт.;

- сельский округ Шипиловский, включая: городские НП – 0 шт., сельские НП – 17 шт.;

- сельский округ Богородский, включая: городские НП – 0 шт., сельские НП – 19 шт.;

- сельский округ Мартыновский, включая: городские НП – 0 шт., сельские НП – 12 шт.;

- сельский округ Рождественский, включая: городские НП – 0 шт., сельские НП – 31 шт.;

На территории СП Приволжское ЦCВС имеются в:

- д. Балакирево: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- д. Богородское: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- д. Романовка: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- с. Сера: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- д. Старово: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- д. Ступино: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- д. Третьяковка: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- д. Зарубино: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- д. Галачевская: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- д. Кокошилово: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- д. Коптюшка: водоснабжение осуществляется от одного источника - поверхностного водозабора;

- д. Крутец: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- д. Крюково: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- д. Левинская: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- д. Мартыново: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- п. Мерга: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- с. Флоровское: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- с. Харинское: водоснабжения осуществляется от двух скважин: скважины №2 в д. Крюково и скважины в восточной части с. Харинское;

- с. Шипилово: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

- с. Поводнево: водоснабжение осуществляется от одного источника - поверхностного водозабора;

- с. Рождествено: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством одной скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд;

Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВС на территории СП Приволжское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВС на территории СП Приволжское

| № п.п. | Полное наименование организации | Сокращенное наименование организации | Зона эксплуатационной ответственности в сфере ЦВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал» | ГП ЯО «Северный водоканал» | Все сети и объекты ЦСВС на территории СП Приволжское |

## Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории СП Приволжское ЦСВС есть только в:

- д. Балакирево;

- д. Богородское;

- д. Романовка;

- с. Сера;

- д. Старово;

- д. Ступино;

- д. Третьяковка;

- д. Зарубино;

- д. Галачевская;

- д. Кокошилово;

- д. Коптюшка,

- д. Крутец;

- д. Крюково;

- д. Левинская;

- д. Мартыново;

- п. Мерга;

- с. Флоровское;

- с. Харинское;

- с. Шипилово;

- с. Поводнево;

- с. Рождественно

Перечень населенных пунктов (НП) СП Приволжское, на территориях которых ЦСВС отсутствуют, приведен в таблице ниже.

Таблица 1.3 – Перечень НП СП Приволжское, на территориях которых ЦСВС отсутствуют

| Сельский округ | Наименование НП |
| --- | --- |
| Зарубинский | деревни: Ананьино, Антипово , Голышкино, Гордеевка, Дворково, Зиновская, Казаково, Карасово, Коплино, Крутово, Кузьминская, Лодыгино, Лукьяново, Муракино, Папоротная, Петровское, Починок, Пятинское, Серково, Синицыно, Тараканово, Тетерюхино, Тимонино, Хохловка, Чебыхино, Шамино, Шелухино. посёлок: Заря. |
| Поводневский | сёла: Ивановское, Оносово, деревни: Аниковка, Бабино, Бурдуково, Варваринская, Васильевская, Высоково, Гологузово, Гусево, Кизнево, Киселево, Корчмино, Костенево, Куракино, Лагуново, Марьино, Мошнинская, Настасьино, Наумово, Ожарово, Оленино, Осташево, Палкино , Рябинино, Семенково, Тепеново, Федюково, Языково. |
| Архангельский | село: Архангельское. деревни: Борисовская, Василисино, Дроздово, Заглядкино, Ларионовская, Манушино, Новоселки, Пшеничниково, Савелово, Семаксино, Сумароково. |
| Крюковский | село: Ново-Александровское деревни: Блохонка, Брагино, Буньково, Бурдайха, Вахонино, Глинки, Гляденки, Гуляевская, Дружининская, Дубровы, Ивановская, Кривцово, Лысовская, Марганово, Мартьяниха, Митинская, Нечаевская, Починок, Речково, Спирдово, Суворовская, Турайки, Шабальцево. |
| Флоровский | деревни: Андреевская, Аникшино, Артемьево, Афанасово, Власовская, Горбыли, Гражданка, Грибаниха, Кишкинская, Кулышево, Макаровская, Малое Аристово, Мокейцево, Новинки, Савелово, Ташлыки, Терехонская, Туворово, Цикалово, Шестихино, Юринская. |
| Шипиловский | деревни: Бобойки, Глотово, Дохлинка, Иваново, Калинкино, Карпово, Крутцы, Кустово, Мартнево, Нефедово, Петряево, Хохли, Шибалово. посёлку: Бобойковского льнозавода, Шипиловского молокозавода. |
| Богородский | деревни: Борисовка, Голодово, Горлово, Игнатово, Игумново, Исаково, Климово, Кожино, Красново, Курово, Летиково, Марьино, Морское, Пасынково, Софьино, Толпыгино, Федорково, Федосьино. |
| Мартыновский | село: Хороброво, Юрьевское. деревни: Владышино, Дьяконовка, Дьяконово, Киндяково, Левцово, Нефино, Парфеново, Перемошье, Чернево. |
| Рождественский | село: Воскресенское. деревни: Алферово, Антеплево, Аристово, Бибиково, Боково, Большое Поповичево, Глазово, Глинино, Говитаново, Голосово, Дмитриевка, Жуково, Зобово, Кологривцево, Кривцово, Кувшиново, Кучино, Максаково, Малое Поповичево, Маурино, Муханово, Нинорово, Павлово, Сопино, Черноусово, Чириково, Щербинино. |

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды (определение в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»).

В соответствии с указанным выше определением, на территории СП Приволжское выделены следующие технологические зоны водоснабжения:

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 на территории д. Балакирево;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 на территории д. Богородское;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 на территории д. Романовка;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 на территории с. Сера;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 на территории д. Старово;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 на территории д. Ступино;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 на территории д. Третьяковка;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 на территории д. Зарубино;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 9 на территории д. Галачевская;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 10 на территории д. Кокошилово;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 11 на территории д. Коптюшка,

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 12 на территории д. Крутец;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 13 на территории д. Крюково (скважина №1);

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 14 на территории д. Крюково (скважина №2);

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 15 на территории д. Левинская;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 16 на территории д. Мартыново;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 17 на территории п. Мерга;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 18 на территории с. Флоровское;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 19 на территории с. Харинское;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 10 на территории с. Шипилово;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 21 на территории с. Поводнево;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 22 на территории с. Рождествено.

Зоны централизованного водоснабжения на территории СП Приволжское указаны в таблице ниже.

Таблица 1.4 – Зоны централизованного водоснабжения на территории СП Приволжское

| № п.п. | Наименование НП |
| --- | --- |
| 1 | д. Балакирево; |
| 2 | д. Богородское; |
| 3 | д. Романовка; |
| 4 | с. Сера; |
| 5 | д. Старово; |
| 6 | д. Ступино; |
| 7 | д. Третьяковка; |
| 8 | д. Зарубино; |
| 9 | д. Галачевская; |
| 10 | д. Кокошилово; |
| 11 | д. Коптюшка, |
| 12 | д. Крутец; |
| 13 | д. Крюково; |
| 14 |  |
| 15 | д. Левинская; |
| 16 | д. Мартыново; |
| 17 | п. Мерга; |
| 18 | с. Флоровское; |
| 19 | с. Харинское; |
| 20 | с. Шипилово; |
| 21 | с. Поводнево; |
| 22 | с. Рождественно |

Зонами нецентрализованного водоснабжения являются территории СП Приволжское, которые находятся за границей зон централизованного водоснабжения. В зонах нецентрализованного водоснабжения для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд население пользуется индивидуальными или общественными водозаборными сооружениями (колодцы, скважины).

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения д. Балакирево является водозабор артезианской скважины, располагающейся в восточной части населенного пункта.

Источником водоснабжения с. Богородское является водозабор артезианской скважины, располагающейся в западной части населенного пункта.

Источником водоснабжения с. Поводнево является водозабор из д. Коптюшка.

Водоснабжение д. Романовка осуществляется от артезианской скважины, располагающейся в северной части населенного пункта.

Источником водоснабжения с. Сера является водозабор артезианской скважины, располагающейся в северо-западной части населенного пункта

Источником водоснабжения д. Старово является водозабор артезианской скважины, располагающейся в южной части населенного пункта.

Источником водоснабжения д. Ступино является водозабор артезианской скважины, располагающейся в северо-западной части населенного пункта.

Источником водоснабжения д. Третьяковка является водозабор артезианской скважины, располагающейся в южной части населенного пункта

Источником водоснабжения д. Зарубино является водозабор артезианской скважины, располагающейся в восточной части населенного пункта.

Источником водоснабжения д. Галачевская является водозабор артезианской скважины, располагающейся в северной части населенного пункта.

Водоснабжение осуществляется д. Кокошилово от артезианской скважины, располагающейся в восточной части населенного пункта.

Источником водоснабжения д. Коптюшка является основной поверхностный водозабор.

Источником водоснабжения д. Крутец является водозабор артезианской скважины, располагающейся в центральной части населенного пункта.

Источником водоснабжения д. Крюково является водозабор артезианской скважины, располагающейся в северной части населенного пункта.

Источником водоснабжения д. Левинская является водозабор артезианской скважины, располагающейся в северной части населенного пункта.

Источником водоснабжения д. Мартыново является водозабор артезианской скважины, располагающейся в западной части населенного пункта.

Источником водоснабжения п. Мерга является водозабор артезианской скважины, располагающейся в северной части населенного пункта.

Источником водоснабжения с. Флоровское является водозабор артезианской скважины, располагающейся в южной части населенного пункта.

Источником водоснабжения с. Харинское является водозабор 2-х артезианских скважин, первая расположена в д. Крюково, вторая в восточной части населенного пункта.

Источником водоснабжения с. Шипилово является водозабор артезианской скважины, располагающейся в южной части населенного пункта.

Источником водоснабжения с. Рождественно является водозабор артезианской скважины, располагающейся на территории населенного пункта.

Характеристики действующих водозаборных сооружений ЦСВС, расположенных на территории СП Приволжское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.5 – Характеристики действующих водозаборных сооружений ЦСВС

| № п.п. | Наименование водозаборного сооружения | Принадлежность к технологической зоне водоснабжения | Год ввода в эксплуатацию или реконструкции | Проектная производительность м³/ч (исходя из насосного оборудования) | Основное оборудование (насосные агрегаты) | Износ, % | Наличие прибора технического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина д. Балакирево | №1 д. Балакирево | 1991 | 18 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
| 2 | Скважина д. Богородское | № 2 д. Богородское | 1978 | 19 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
| 3 | Скважина д. Романовка | №3 д. Романовка | 1989 | 3,5 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
| 4 | Скважина с. Сера | №4 с. Сера | 1963 | 4,8 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
| 5 | Скважина д. Старово | №5 д. Старово | 1986 | 3,0 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
| 6 | Скважина д. Ступино | №6 д. Ступино | 1989 | 0,6 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
| 7 | Скважина д. Третьяковка | № 7 д. Третьяковка | 1986 | 13,5 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
| 8 | Скважина д. Зарубино | № 8 д. Зарубино | 1980 | 6,0 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
| 9 | Скважина д. Галачевская | № 9 д. Галачевская | 1980 | 22,0 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
| 10 | Скважина д. Кокошилово | № 10 д. Кокошилово | 1974 | 7,2 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
| 11 | Поверхностных водозабор д. Коптюшка (из р. Волга) | № 11 д. Коптюшка, № 21 с. Поводнево | До 1992 | До 10 | Насосы с ЧРП | 100 | имеется |
| 12 | Скважина д. Крутец | № 12 д. Крутец | 1979 | 14,0 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
| 13 | Скважины №1 и №2 д. Крюково | № 13 И №14 д. Крюково | 1982 | 16,2 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
|  |  |  | 1982 | 12,1 | Скважинный насос | 100 |  |
| 14 | Скважина д. Левинская | № 15 д. Левинская | 1983 | 3,0 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
| 15 | Скважина д. Мартыново | №16 д. Мартыново | 1982 | 9,4 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
| 16 | Скважина п. Мерга | № 17 п. Мерга | 1989 | 36,0 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
| 17 | Скважина с. Флоровское | № 18 с. Флоровское | 1978 | 18,0 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
| 18 | Скважина с. Харинское | № 19 с. Харинское | 1982 | До 10 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |
| 19 | Скважина с. Шипилово | № 20 с. Шипилово | 2004 | 26,4 | Скважинный насос | 60 | отсутствует |
| 20 | Скважина с. Рождественно | № 21 с. Рождественно | До 1992 | 0,9 | Скважинный насос | 100 | отсутствует |

Как видно из таблицы, действующие водозаборные сооружения представлены в основном артезианскими скважинами. От поверхностного водозабора в д. Коптюшка, обеспечивается с. Поводнево. Данный поверхностный водозабор обеспечивает соседнее муниципальное образование г.п. Мышкин.

Лабораторные анализы качества исходной воды на скважинах не производились.

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории СП Приволжское в качестве источника водоснабжения используются артезианские скважины. ВОС отсутствует.

В действующих на территории СП Приволжское ЦСВС сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Анализы проб воды из скважин по имеющейся информации отсутствуют.

### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В данном подразделе рассматриваются повысительные насосные станции локального действия (ВНС III и последующих подъемов), насосные станции I и II подъемов рассмотрены в подразделе 1.4.1.

В действующих на территории СП Приволжское ЦСВС ВНС отсутствуют: напор обеспечивается скважинными насосами (характеристики представлены в подразделе 1.4.1).

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Характеристики действующих сетей ЦСВС, расположенных на территории СП Приволжское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.6 – Характеристики действующих сетей ЦСВС

| № п.п. | Принадлежность к технологической зоне водоснабжения | Диаметр, мм | Протяженность, м* | Материал | Годы ввода в эксплуатацию, гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 д. Балакирево | До 150 | 794 | Сталь, чугун, ПВХ | 1989 |
| 2 | № 2 д. Богородское | До 150 | 1250 | Сталь, чугун, ПВХ | 1991 |
| 3 | №3 д. Романовка | До 150 | 620 | Сталь, чугун, ПВХ | До 1992 |
| 4 | №4 с. Сера | До 150 | 3500 | Сталь, чугун, ПВХ | До 1992 |
| 5 | №5 д. Старово | До 150 | 2000 | Сталь, чугун, ПВХ | До 1992 |
| 6 | №6 д. Ступино | До 150 | 1000 | Сталь, чугун, ПВХ | 2004 |
| 7 | № 7 д. Третьяковка | До 150 | 720 | Сталь, чугун, ПВХ | До 1992 |
| 8 | № 8 д. Зарубино | До 150 | 600 | Сталь, чугун, ПВХ | До 1992 |
| 9 | № 9 д. Галачевская | До 150 | 980 | Сталь, чугун, ПВХ | До 1992 |
| 10 | № 10 д. Кокошилово | До 150 | 1500 | Сталь, чугун, ПВХ | 1976 |
| 11 | № 11 д. Коптюшка | До 150 | 250 | Сталь, чугун, ПВХ | До 1992 |
| 12 | № 12 д. Крутец | До 150 | 1000 | Сталь, чугун, ПВХ | До 1992 |
| 13 | № 13 и №14 д. Крюково | До 150 | 4300 | Сталь, чугун, ПВХ | 2500 м – 2005 год; 1800 м – 1982 год |
| 14 | № 15 д. Левинская | До 150 | 1000 | Сталь, чугун, ПВХ | До 1992 |
| 15 | №16 д. Мартыново | До 150 | 1500 | Сталь, чугун, ПВХ | До 1992 |
| 16 | № 17 п. Мерга | До 150 | 1400 | Сталь, чугун, ПВХ | До 1992 |
| 17 | № 18 с. Флоровское | До 150 | 1800 | Сталь, чугун, ПВХ | До 1992 |
| 18 | № 19 с. Харинское | До 150 | 1900 | Сталь, чугун, ПВХ | 2002 |
| 19 | № 20 с. Шипилово | До 150 | 375,25 | Сталь, чугун, ПВХ | 2004 |
| 20 | № 21 с. Поводнево | До 150 | 4800 (из них 2800 – от ВОС д. Коптюшака до с. Поводнево) | Сталь, чугун, ПВХ | 2800 – от ВОС д. Коптюшака до с. Поводнево – 1954 год; остальные участки – до 1992 |
| 21 | №22 с. Рождественно | До 150 | До 1000 | Сталь, чугун, ПВХ | До 1992 |

Протяженность сетей ЦСВС на территории СП Приволжское составляет:

- диаметром до 150 мм – 31289,25 м, материал – сталь, чугун, ПВХ, годы ввода в эксплуатацию – до 2005.

Определить возможность обеспечения качества воды в процессе транспортировки по сетям ЦСВС, расположенных на территории СП Приволжское, невозможно ввиду отсутствия результатов анализов проб воды в контрольных точках на данных сетях.

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными техническими и технологическими проблемами функционирования ЦСВС, расположенных на территории СП Приволжское, являются:

- Отсутствие информации о качестве воды, подающейся в водопроводные сети;

- Отсутствие информации о технических характеристиках основных объектов (скважины: проектный дебит, износ, наличие приборов технического учета) и сетей (годы ввода в эксплуатацию) ЦСВС, ввиду чего невозможно однозначно судить о необходимости проведения реконструкции или ремонта данных объектов.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Системы ГВС с использованием закрытых ГВС в СП Приволжское отсутствуют.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Ярославской области отсутствуют зоны распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем, ни на данном этапе, ни в перспективе не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды, используемой для ЦВС.

В зависимости от типа грунта расчетная глубина промерзания в зимний период на территории Ярославской области находится в пределах 1,43-2,11 м от поверхности.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все указанные в подразделах 1.4.1-1.4.4 объекты и сети ЦСВС, расположенные на территории СП Приволжское, находятся в собственности Ярославской обоасти, переданы в хозяйственное ведение и эксплуатируются ГП ЯО «Северный водоканал».

# Направления развития централизованных систем водоснабжения

## Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В СП Приволжское в настоящее время существуют централизованные системы водоснабжения. Данная работа предусматривает комплексную модернизацию объектов системы водоснабжения, с изменением её структуры и основных принципов функционирования.

Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Развитие ЦСВС направлено на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышения энергетической эффективности путём экономного потребления воды;

- обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение;

- обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение.

Основными принципами развития систем водоснабжения являются:

- приоритетность обеспечения населения холодной питьевой и горячей водой;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего и холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение.

Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем водоснабжения являются:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки;

- сокращение потерь воды при её транспортировке;

- повышение энергоэффективности транспортировки воды;

- обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей, питьевой воды установленного качества;

- сокращение нерационального использования питьевой воды;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения

Для обеспечения надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения на территории СП Приволжское данной работой предусматривается:

- планомерная реконструкция участков водопроводных сетей. Приоритет при замене трубопроводов отдаётся участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надёжность функционирования соответствующих систем. Расчёт необходимости замены, вследствие отсутствия данных инструментальных замеров, производится исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов согласно расчётному износу участков сетей;

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, связано с проектированием и строительством новых водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами.

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки

Организация централизованного водоснабжения объектов перспективной застройки СП Приволжское связана с проектированием и строительством новых водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами.

Сокращение потерь воды при её транспортировке

Сокращение потерь воды при её транспортировке предполагается осуществлять в первую очередь посредством замены участков трубопроводов сетей водоснабжения. Также требуется устанавливать приборы учёта потребляемой воды, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение энергоэффективности транспортировки воды

Для повышения энергоэффективности транспортировки воды требуется проведение замены устаревших насосных агрегатов на существующих насосных станциях, внедрение ЧРП на тех насосных станциях, где они отсутствуют, а также, при необходимости, строительство новых станций, с применением на них энергоэффективных насосных агрегатов с большим КПД и частотным регулированием их производительности, а также применением современной регулирующей арматуры.

Обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей, питьевой воды установленного качества

Для обеспечения подачи абонентам определённого объёма горячей, и холодной питьевой воды установленного качества требуется реализация:

- применение современных схем водоочистки и водоподготовки;

- строительства по необходимости новых насосных станций;

- замены участков водопроводных сетей с использованием современных материалов.

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества предполагается производить за счёт комплекса водосберегающих мер, включающих учёт водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 23.10.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение качества обслуживания абонентов

Вышеперечисленные положения позволят повысить качество обслуживания абонентов.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к показателям функционирования ЦСВС относят:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Данные показатели рассмотрены в разделе 7.

## Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 г. предложены два варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития области: консервативный и стратегический. Консервативный вариант предполагает ставку на традиционные направления развития региона, отождествляется с преобладанием экстенсивных факторов развития. В стратегическом варианте предусматривается направление инвестиций на создание новых производств, осуществляющих выпуск инновационной продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью, что приведёт к закреплению собственных кадров и последовательному повышению миграционного прироста. Численность экономически активного населения в этом варианте будет ниже современного уровня из-за появления новых производств с малым числом работающих и одновременно протекающего процесса старения населения.

Консервативный вариант долгосрочного социально-экономического развития области может быть в основных характеристиках отождествлён со средним вариантом демографического прогноза Росстата. Активизация экономического развития по стратегическому варианту с достижением и более высоких показателей в демографической ситуации более соответствует высокому варианту демографического прогноза.

Прогноз развития демографической ситуации на последующие десятилетия строится исходя из тенденций естественного и механического движения населения в регионе, а также демографической ситуации в стране в целом. Следует отметить, что наиболее уязвимой составной частью демографических прогнозов является миграционная составляющая, так как она в наибольшей степени зависит от политических и социально-экономических условий в регионе и стране в целом. Росстат формирует свои прогнозы в разрезе субъектов Российской Федерации и публикует их раз в несколько лет. Последний опубликованный прогноз вышел в 2013 г. (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г. Стат. бюлл. М. 2013 и Прогноз численности и движения населения Ярославской области до 2030 г. Стат. бюлл. Ярославль, 2013 г.). Он еще не получил адекватного отражения в ранее разработанных проектах документов стратегического планирования Ярославской области (проект Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года).

В настоящей работе используются официальные статистические прогнозы, (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года. Стат. бюлл. М. 2013 г., Прогноз численности и движения населения Ярославской области до 2030 г. Стат. бюлл. Ярославль, 2013 г.) и демографический прогноз Схемы территориального планирования Ярославской области (2014 г.). При подготовке детализированных показателей в разрезе муниципального образования для обоих вариантов в расчет принимался демографический показатель муниципального образования за период 2010-2017 гг.

Прогнозные значения по среднему и высокому вариантам развития были скорректированы в соответствии с существующей численностью по муниципальным образованиям на 2017 год. Общий тренд демографического прогноза по обоим вариантам был сохранен.

В качестве основного (базового) варианта демографического прогноза принимается средний вариант, он является основой для расчета перспективных показателей функционирования ЦСВС и ЦСВО в рамках данной работы. Выбор среднего варианта прогноза является традиционным для работ в сфере коммунальной инфраструктуры: он более достоверно отражает реальную демографическую тенденцию, а также позволяет точнее оценить инвестиции в развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с требуемыми по факту мощностями.

Прогнозная численность постоянного населения СП Приволжское по вариантам развития представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1 – Прогнозная численность постоянного населения СП Приволжское по вариантам развития

| № п.п. | МО | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Высокий вариант | Средний вариант |
|  |  | 2017 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2022 г. | 2027 г. |
| 1 | Ярославская область, в т.ч. | 1 270 736 | 1 281 360 | 1 298 220 | 1 266 800 | 1 256 450 |
| 1.1 | Мышкинский муниципальный район, в т.ч. | 9 722 | 10 290 | 11 040 | 9 430 | 9 030 |
| 1.1.1 | СП Приволжское | 3 081 | 3 270 | 3 509 | 2 997 | 2 870 |

Основное влияние на развитие ЦСВС в плане перспективных объемов водопотребления оказывает динамика численности постоянного населения, а также строительство и подключение у ЦСВС крупных промышленных объектов, либо изменение существующих лимитов водопотребления таких объектов.

На территории СП Приволжское в соответствии с рассматриваемым вариантом демографического развития не предусматривается значительного изменения численности постоянного населения, изменения существующих лимитов водопотребления, либо ввода в эксплуатацию новых крупных промышленных объектов, планируемых к подключению (или уже подключенных) к ЦСВС.

# Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС, расположенным на территории СП Приволжское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Подъем воды | тыс. м³ | 40,63 | 39,28 |
| 2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 40,63 | 39,28 |
| 4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 3,81 | 3,69 |
| 5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 36,82 | 35,59 |
| 5.1 | Население | тыс. м³ | 35,73 | 34,49 |
| 5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 1,06 | 1,06 |
| 5.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,03 | 0,03 |
| 5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 |

## Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) по ЦСВС, расположенным на территории СП Приволжское, приведен в таблице ниже.

Таблица 3.2 – Территориальный баланс подачи воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 д. Балакирево |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,15 | 2,07 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 5,89 | 5,68 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 7,65 | 7,38 |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 на территории д. Богородское |
| 2.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,38 | 1,14 |
| 2.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 3,79 | 3,11 |
| 2.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 2.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 4,92 | 4,04 |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 на территории д. Романовка |
| 3.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,22 | 1,15 |
| 3.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 3,34 | 3,16 |
| 3.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 3.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 4,34 | 4,10 |
| 4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 на территории с. Сера |
| 4.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,28 | 2,20 |
| 4.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 6,24 | 6,03 |
| 4.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 4.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 8,11 | 7,84 |
| 5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 на территории д. Старово |
| 5.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,92 | 1,83 |
| 5.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 5,25 | 5,01 |
| 5.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 5.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 6,83 | 6,52 |
| 6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 на территории д. Ступино |
| 6.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,67 | 0,67 |
| 6.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,82 | 1,84 |
| 6.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 6.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 2,37 | 2,39 |
| 7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 на территории д. Третьяковка |
| 7.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,03 | 1,03 |
| 7.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 2,81 | 2,83 |
| 7.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 7.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 3,65 | 3,68 |
| 8 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 на территории д. Зарубино |
| 8.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,62 | 0,64 |
| 8.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,70 | 1,75 |
| 8.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 8.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 2,22 | 2,28 |
| 9 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 9 на территории д. Галачевская |
| 9.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,74 | 2,30 |
| 9.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 7,50 | 6,30 |
| 9.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 9.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 9,75 | 8,19 |
| 10 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 10 на территории д. Кокошилово |
| 10.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,47 | 1,13 |
| 10.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 4,02 | 3,10 |
| 10.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 10.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 5,22 | 4,04 |
| 11 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 11 на территории д. Коптюшка |
| 11.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,06 | 0,06 |
| 11.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 0,16 | 0,16 |
| 11.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 11.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 0,21 | 0,21 |
| 12 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 12 на территории д. Крутец |
| 12.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,81 | 0,82 |
| 12.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 2,23 | 2,25 |
| 12.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 12.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 2,89 | 2,92 |
| 13 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 13 на территории д. Крюково (скважина №1) |
| 13.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 3,03 | 2,90 |
| 13.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 8,29 | 7,93 |
| 13.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 13.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 10,78 | 10,31 |
| 14 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 14 на территории д. Крюково (скважина №2) |
| 14.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,97 | 1,90 |
| 14.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 5,39 | 5,19 |
| 14.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 14.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 7,01 | 6,75 |
| 15 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 15 на территории д. Левинская |
| 15.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,27 | 1,15 |
| 15.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 3,47 | 3,15 |
| 15.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 15.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 4,51 | 4,09 |
| 16 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 16 на территории д. Мартыново |
| 16.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,78 | 0,80 |
| 16.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 2,13 | 2,20 |
| 16.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 16.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 2,77 | 2,86 |
| 17 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 17 на территории п. Мерга |
| 17.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,63 | 0,63 |
| 17.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,73 | 1,71 |
| 17.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 17.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 2,24 | 2,23 |
| 18 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 18 на территории с. Флоровское |
| 18.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,82 | 2,02 |
| 18.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 4,97 | 5,54 |
| 18.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 18.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 6,47 | 7,20 |
| 19 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 19 на территории с. Харинское |
| 19.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,43 | 0,44 |
| 19.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,17 | 1,21 |
| 19.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 19.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 1,52 | 1,58 |
| 20 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 20 на территории с. Шипилово |
| 20.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,59 | 2,61 |
| 20.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 7,10 | 7,15 |
| 20.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 20.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 9,24 | 9,30 |
| 21 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 21 на территории с. Поводнево |
| 21.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 11,79 | 11,79 |
| 21.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 32,29 | 32,29 |
| 21.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 21.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 41,98 | 41,98 |
| 22 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 22 на территории с. Рождественно |
| 22.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,0098 | 0,00 |
| 22.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 0,0268 | 0,00 |
| 22.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 |
| 22.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 0,0349 | 0,00 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

Как видно из представленной таблицы:

- всего по СП Приволжское подача воды в распределительные сети в сутки максимального водопотребления за период 2015-2016 гг. составила 144,69 и 139,88 м³/сут соответственно.

## Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) по ЦСВС, расположенным на территории СП Приволжское, приведен в таблице ниже.

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 36,82 | 35,59 |
| 1.1 | Население | тыс. м³ | 35,73 | 34,49 |
| 1.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 1,06 | 1,06 |
| 1.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,03 | 0,03 |
| 1.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 |

Как видно из представленной таблицы, за 2016 г. потребление воды:

- категорией «население» составило 34,49 тыс. м³ (или 96,9 %) от полезной реализации;

- категорией «бюджетные» (соц. сфера) составило 1,06 тыс. м³ (или 3%) от полезной реализации;

- категорией «прочие» составило 0,03 тыс. м³ (или 1) % от полезной реализации;

## Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Фактическое водопотребление воды категорией абонентов «население» за период 2015-2016 гг. составило соответственно 35,73 и 34,49 тыс. м³. Исходя из фактической динамики численности постоянного населения СП Приволжское за тот же период следует сделать вывод о снижении удельного водопотребления данной категорией абонентов: за 2015-2016 гг. данный показатель составил порядка 68,4 и 67,8 л/сут/чел. соответственно (исходя из численности населения).

Нормативы потребления коммунальных услуг по Ярославской области установлены в следующих документах:

- Постановление Правительства Ярославской области от 31.10.2016 № 1135-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению и признании утратившими силу отдельных Постановлений Правительства области»;

- Постановление Правительства Ярославской области от 11.09.2012 № 849-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению».

## Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в настоящее время в СП Приволжское производится установка приборов коммерческого учета потребляемой абонентами воды.

На момент разработки данной Схемы абоненты, относящиеся к категориям «бюджетные» (соц. сфера) и «прочие» частично оборудованы ПКУ и при расчетах с РСО используют показания установленных приборов.

По результатам проводимых с 2009 г. мероприятий по оснащению приборами учета объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, удельное потребление холодной воды питьевого качества категорией абонентов «население» снизилось.

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми ПКУ многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной воды в соответствии с показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии потребляемых абонентами ресурсов, а также во исполнение требований указанного выше ФЗ, т.к. в настоящий момент ПКУ оборудована малая абонентов, относящихся к категории «население».

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой водозаборными сооружениями и подаваемой в распределительные сети воды необходима установка приборов технического учета на водозаборных сооружениях (скважинах).

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с п. 7.7 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» производительность водозаборных и водоочистных сооружений должна обеспечивать подачу требуемой величины среднего часового расхода воды в сутки максимального водопотребления. Исходя из данного положения, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей по ЦСВС, расположенным на территории СП Приволжское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.4 – Существующие резервы и дефициты производственных мощностей ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 на территории д. Балакирево |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,07 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 5,67 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 7,37 |
| 1.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,31 |
| 1.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 18,00 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 17,69 |
|  |  | % | 98,29 |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 д. Богородское |
| 2.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,14 |
| 2.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 3,12 |
| 2.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 2.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 4,06 |
| 2.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,17 |
| 2.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 19,00 |
| 2.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 18,83 |
|  |  | % | 99,11 |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 на территории д. Романовка |
| 3.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,15 |
| 3.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 3,15 |
| 3.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 3.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 4,10 |
| 3.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,17 |
| 3.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 3,50 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 3,33 |
|  |  | % | 95,12 |
| 4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 на территории с. Сера |
| 4.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,20 |
| 4.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 6,03 |
| 4.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 4.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 7,84 |
| 4.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,33 |
| 4.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 4,800 |
| 4.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 4,474 |
|  |  | % | 93,20 |
| 5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 на территории д. Старово |
| 5.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,83 |
| 5.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 5,01 |
| 5.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 5.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 6,52 |
| 5.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,27 |
| 5.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 3,00 |
| 5.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 2,73 |
|  |  | % | 90,95 |
| 6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 д. Ступино |
| 6.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,67 |
| 6.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,84 |
| 6.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 6.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 2,39 |
| 6.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,10 |
| 6.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 0,60 |
| 6.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 0,50 |
|  |  | % | 83,43 |
| 7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 д. Третьяковка |
| 7.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,03 |
| 7.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 2,82 |
| 7.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 7.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 3,67 |
| 7.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,15 |
| 7.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 13,50 |
| 7.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 13,35 |
|  |  | % | 98,87 |
| 8 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 на территории д. Зарубино |
| 8.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,64 |
| 8.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,75 |
| 8.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 8.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 2,28 |
| 8.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,09 |
| 8.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 6,00 |
| 8.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 5,91 |
|  |  | % | 98,42 |
| 9 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 9 на территории д. Галачевская |
| 9.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,30 |
| 9.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 6,30 |
| 9.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 9.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 8,19 |
| 9.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,34 |
| 9.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 22,00 |
| 9.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 21,66 |
|  |  | % | 98,45 |
| 10 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 10 на территории д. Кокошилово |
| 10.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,13 |
| 10.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 3,10 |
| 10.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 10.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 4,02 |
| 10.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,17 |
| 10.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 7,20 |
| 10.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 7,03 |
|  |  | % | 97,67 |
| 11 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 11 на территории д. Коптюшка |
| 11.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,06 |
| 11.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 0,16 |
| 11.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 11.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 0,21 |
| 11.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,01 |
| 11.6 | Производительность водозаборных сооружений | м³/ч | Технический паспорт на водозабор отсутствует |
| 11.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | Технический паспорт на водозабор отсутствует |
|  |  | % | Технический паспорт на водозабор отсутствует |
| 12 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 12 на территории д. Крутец |
| 12.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,82 |
| 12.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 2,25 |
| 12.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 12.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 2,92 |
| 12.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,12 |
| 12.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 14,00 |
| 12.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 13,88 |
|  |  | % | 99,13 |
| 13 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 13 на территории д. Крюково (скважина №1) |
| 13.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,90 |
| 13.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 7,95 |
| 13.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 13.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 10,33 |
| 13.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,43 |
| 13.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 16,20 |
| 13.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 15,77 |
|  |  | % | 97,34 |
| 14 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 14 на территории д. Крюково (скважина №2) |
| 14.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,90 |
| 14.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 5,21 |
| 14.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 14.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 6,77 |
| 14.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,28 |
| 14.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 12,10 |
| 14.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 11,82 |
|  |  | % | 97,67 |
| 15 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 15 на территории д. Левинская |
| 15.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,15 |
| 15.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 3,15 |
| 15.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 15.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 4,10 |
| 15.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,17 |
| 15.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 3,00 |
| 15.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 2,83 |
|  |  | % | 94,31 |
| 16 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 16 на территории д. Мартыново |
| 16.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,80 |
| 16.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 2,19 |
| 16.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 16.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 2,85 |
| 16.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,12 |
| 16.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 9,40 |
| 16.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 9,28 |
|  |  | % | 98,74 |
| 17 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 17 на территории п. Мерга |
| 17.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,63 |
| 17.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,73 |
| 17.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 17.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 2,24 |
| 17.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,09 |
| 17.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 36,00 |
| 17.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 35,91 |
|  |  | % | 99,74 |
| 18 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 18 на территории с. Флоровское |
| 18.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,02 |
| 18.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 5,53 |
| 18.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 18.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 7,19 |
| 18.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,30 |
| 18.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 18,00 |
| 18.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 17,70 |
|  |  | % | 98,33 |
| 19 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 19 на территории с. Харинское |
| 19.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,44 |
| 19.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,21 |
| 19.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 19.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 1,58 |
| 19.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,07 |
| 19.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | Технический паспорт на скважину отсутствует |
| 19.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | Технический паспорт на скважину отсутствует |
|  |  | % | Технический паспорт на скважину отсутствует |
| 20 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 20 на территории с. Шипилово |
| 20.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,61 |
| 20.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 7,15 |
| 20.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 20.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 9,30 |
| 20.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,39 |
| 20.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 26,40 |
| 20.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 26,01 |
|  |  | % | 98,53 |
| 21 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 21 на территории с. Поводнево |
| 21.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 11,79 |
| 21.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 32,29 |
| 21.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 21.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 41,98 |
| 21.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 1,75 |
| 21.6 | Производительность водозаборных сооружений | м³/ч | Технический паспорт на водозабор отсутствует |
| 21.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | Технический паспорт на водозабор отсутствует |
|  |  | % | Технический паспорт на водозабор отсутствует |
| 22 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 22 на территории с. Рождественно |
| 22.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,00 |
| 22.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 0,00 |
| 22.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 |
| 22.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 0,00 |
| 22.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,00 |
| 22.6 | Производительность водозаборных сооружений | м³/ч | 0,90 |
| 22.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 0,90 |
|  |  | % | 100,00 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

** исходя из производительности насосных агрегатов, установленных на скважинах

Исходя из того, что технические характеристики (дебит) действующих водозаборных сооружений (скважин) неизвестны, однозначно судить о наличии резерва или дефицита производительности данных сооружений невозможно.

На основании таких косвенных факторов, как снижение суммарного объема полезной реализации воды за последние годы, отсутствие жалоб со стороны абонентов, а также исходя из производительности установленных на водозаборных сооружениях насосных агрегатов и фактической подачи воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления), следует сделать вывод о том, что производительность водозаборных сооружений на территории СП Приволжское обеспечивает потребность в водоснабжении абонентов в полном объеме и не имеет дефицитов производительности.

## Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития СП Приволжское, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.5 – Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Подъем воды | тыс. м³ | 38,83 | 38,62 | 38,41 | 38,19 | 37,98 | 37,78 | 37,46 | 37,14 | 36,83 | 36,51 | 36,17 |
| 2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 38,83 | 38,62 | 38,41 | 38,19 | 37,98 | 37,78 | 37,46 | 37,14 | 36,83 | 36,51 | 36,17 |
| 4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 3,65 | 3,63 | 3,61 | 3,59 | 3,57 | 3,55 | 3,52 | 3,49 | 3,46 | 3,43 | 3,40 |
| 5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 35,19 | 34,99 | 34,80 | 34,60 | 34,41 | 34,23 | 33,94 | 33,66 | 33,37 | 33,08 | 32,78 |
| 5.1 | Население | тыс. м³ | 34,11 | 33,92 | 33,73 | 33,54 | 33,35 | 33,18 | 32,90 | 32,62 | 32,35 | 32,07 | 31,77 |
| 5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
| 5.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчет прогнозных показателей потребления воды по ЦСВС, расположенным на территории СП Приволжское, определен в соответствии с основным (средним) вариантом прогноза численности населения СП Приволжское на период 2018-2027 гг. Прогнозные балансы разработаны с учетом существующих показателей муниципального образования. При последующих актуализациях схемы ВС и ВО и выдачи новых технических условий на подключение потребителей прогнозные балансы необходимо актуализировать.

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное снижение объемов потребления воды – ежегодно примерно на 1 % от уровня предыдущего года. В 2027 г. показатель потребления воды ожидается на уровне 32,78 тыс. м³.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Системы ГВС с использованием закрытых ГВС рассмотрены в Части II данной Схемы.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по ЦСВС, расположенным на территории СП Приволжское, представлены в таблице ниже. Прогнозные балансы разработаны с учетом существующих показателей муниципального образования. При последующих актуализациях схемы ВС и ВО и выдачи новых технических условий на подключение потребителей прогнозные балансы необходимо актуализировать.

Таблица 3.6 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Полезная реализация воды (годовая) | тыс. м³ | 35,59 | 35,19 | 34,99 | 34,80 | 34,60 | 34,41 | 34,23 | 33,94 | 33,66 | 33,37 | 33,08 | 32,78 |
| 2 | Полезная реализация воды (среднесуточная) | м³ | 97,49 | 96,40 | 95,87 | 95,34 | 94,80 | 94,27 | 93,77 | 92,99 | 92,21 | 91,42 | 90,64 | 89,80 |
| 3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 4 | Полезная реализация воды (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 126,74 | 125,32 | 124,63 | 123,94 | 123,24 | 122,55 | 121,90 | 120,89 | 119,87 | 118,85 | 117,83 | 116,74 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное снижение объемов потребления воды – ежегодно примерно на 1 % от уровня предыдущего года. В 2027 г. показатель потребления воды в сутки максимального водопотребления ожидается на уровне 116,74 м³.

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам по ЦСВС, расположенным на территории СП Приволжское, представлено в таблице ниже. Прогнозные балансы разработаны с учетом существующих показателей муниципального образования. При последующих актуализациях схемы ВС и ВО и выдачи новых технических условий на подключение потребителей прогнозные балансы необходимо актуализировать.

Таблица 3.7 – Территориальная структура потребления воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 д. Балакирево |
| 1.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,88 | 1,86 | 1,85 | 1,83 | 1,82 | 1,81 | 1,79 | 1,78 | 1,77 | 1,75 | 1,74 | 1,73 |
| 1.2 | Население | тыс. м³ | 1,88 | 1,86 | 1,85 | 1,83 | 1,82 | 1,81 | 1,79 | 1,78 | 1,77 | 1,75 | 1,74 | 1,73 |
| 1.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 на территории д. Богородское |
| 2.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
| 2.2 | Население | тыс. м³ | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,92 |
| 2.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 на территории д. Романовка |
| 3.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| 3.2 | Население | тыс. м³ | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| 3.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 на территории с. Сера |
| 4.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 2,00 | 1,99 | 1,97 | 1,96 | 1,94 | 1,93 | 1,91 | 1,90 | 1,88 | 1,87 | 1,86 | 1,84 |
| 4.2 | Население | тыс. м³ | 2,00 | 1,99 | 1,97 | 1,96 | 1,94 | 1,93 | 1,91 | 1,90 | 1,88 | 1,87 | 1,86 | 80,60 |
| 4.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 на территории д. Старово |
| 5.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,66 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 1,53 |
| 5.2 | Население | тыс. м³ | 1,66 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 1,53 |
| 5.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 на территории д. Ступино |
| 6.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 |
| 6.2 | Население | тыс. м³ | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 |
| 6.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 на территории д. Третьяковка |
| 7.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,86 |
| 7.2 | Население | тыс. м³ | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,86 |
| 7.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 на территории д. Зарубино |
| 8.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 8.2 | Население | тыс. м³ | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 |
| 8.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 9 на территории д. Галачевская |
| 9.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 2,09 | 2,07 | 2,06 | 2,04 | 2,03 | 2,01 | 2,00 | 1,98 | 1,97 | 1,95 | 1,94 | 1,92 |
| 9.2 | Население | тыс. м³ | 2,09 | 2,07 | 2,06 | 2,04 | 2,03 | 2,01 | 2,00 | 1,98 | 1,97 | 1,95 | 1,94 | 1,92 |
| 9.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 10 на территории д. Кокошилово |
| 10.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
| 10.2 | Население | тыс. м³ | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
| 10.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 11 на территории д. Коптюшка |
| 11.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 11.2 | Население | тыс. м³ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 11.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 12 на территории д. Крутец |
| 12.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 |
| 12.2 | Население | тыс. м³ | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 |
| 12.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 13 на территории д. Крюково (скважина №1) |
| 13.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 2,63 | 2,61 | 2,59 | 2,57 | 2,55 | 2,53 | 2,52 | 2,50 | 2,48 | 2,46 | 2,44 | 2,42 |
| 13.2 | Население | тыс. м³ | 2,32 | 2,30 | 2,28 | 2,27 | 2,25 | 2,23 | 2,21 | 2,20 | 2,18 | 2,17 | 2,15 | 2,13 |
| 13.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 13.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 14 на территории д. Крюково (скважина №2) |
| 14.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,72 | 1,71 | 1,70 | 1,68 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,59 |
| 14.2 | Население | тыс. м³ | 1,72 | 1,71 | 1,70 | 1,68 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,59 |
| 14.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 15 на территории д. Левинская |
| 15.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| 15.2 | Население | тыс. м³ | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| 15.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 16 на территории д. Мартыново |
| 16.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,67 |
| 16.2 | Население | тыс. м³ | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,67 |
| 16.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 17 на территории п. Мерга |
| 17.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,52 |
| 17.2 | Население | тыс. м³ | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,52 |
| 17.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 18 на территории с. Флоровское |
| 18.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,84 | 1,82 | 1,81 | 1,80 | 1,78 | 1,77 | 1,76 | 1,74 | 1,73 | 1,72 | 1,70 | 1,69 |
| 18.2 | Население | тыс. м³ | 1,81 | 1,80 | 1,78 | 1,77 | 1,76 | 1,75 | 1,73 | 1,72 | 1,71 | 1,69 | 1,68 | 1,67 |
| 18.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 18.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 19 на территории с. Харинское |
| 19.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
| 19.2 | Население | тыс. м³ | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 19.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 20 на территории с. Шипилово |
| 20.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 2,39 | 2,37 | 2,35 | 2,33 | 2,31 | 2,30 | 2,28 | 2,26 | 2,25 | 2,23 | 2,21 | 2,20 |
| 20.2 | Население | тыс. м³ | 1,67 | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,60 | 1,59 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,53 |
| 20.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| 20.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 20.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 21 на территории с. Поводнево |
| 21.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 10,61 | 10,53 | 10,45 | 10,37 | 10,30 | 10,22 | 10,14 | 10,07 | 9,99 | 9,92 | 9,84 | 9,77 |
| 21.2 | Население | тыс. м³ | 10,61 | 10,53 | 10,45 | 10,37 | 10,30 | 10,22 | 10,14 | 10,07 | 9,99 | 9,92 | 9,84 | 9,77 |
| 21.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 22 на территории с. Рождественно |
| 22.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,00 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0088 | 0,0087 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0084 | 0,0083 | 0,0082 | 0,0081 | 0,0079 |
| 22.2 | Население | тыс. м³ | 0,00 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0088 | 0,0087 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0084 | 0,0083 | 0,0082 | 0,0081 | 0,0079 |
| 22.3 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.4 | Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.5 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами по ЦСВС, расположенным на территории СП Приволжское, представлен в таблице ниже. Прогнозные балансы разработаны с учетом существующих показателей муниципального образования. При последующих актуализациях схемы ВС и ВО и выдачи новых технических условий на подключение потребителей прогнозные балансы необходимо актуализировать.

Таблица 3.8 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 35,19 | 34,99 | 34,80 | 34,60 | 34,41 | 34,23 | 33,94 | 33,66 | 33,37 | 33,08 | 32,78 |
| 1.1 | Население | тыс. м³ | 34,11 | 33,92 | 33,73 | 33,54 | 33,35 | 33,18 | 32,90 | 32,62 | 32,35 | 32,07 | 31,77 |
| 1.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
| 1.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное снижение объемов потребления воды категориями абонентов «население» и «бюджетные»: с 35,19 и 1,05 тыс. м³ в 2017 г. до 32,78 и 0,97 тыс. м³ в 2027 г. соответственно.

## Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) по ЦСВС, расположенным на территории СП Приволжское, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.9 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Потери воды при транспортировке (годовые значения) | тыс. м³ | 3,69 | 3,65 | 3,63 | 3,61 | 3,59 | 3,57 | 3,55 | 3,52 | 3,49 | 3,46 | 3,43 | 3,40 |
| 2 | Потери воды при транспортировке (среднесуточные значения) | м³ | 10,11 | 10,00 | 9,94 | 9,88 | 9,83 | 9,77 | 9,72 | 9,64 | 9,56 | 9,48 | 9,40 | 9,31 |

.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации воды, территориальный - баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации воды по группам абонентов) по ЦСВС, расположенным на территории СП Приволжское, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.10 – Перспективные балансы водоснабжения по СП Приволжское

| Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 д. Балакирево |
| Подъем воды | тыс. м³ | 2,07 | 2,06 | 2,04 | 2,03 | 2,01 | 2,00 | 1,98 | 1,97 | 1,95 | 1,94 | 1,92 | 1,91 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 2,07 | 2,06 | 2,04 | 2,03 | 2,01 | 2,00 | 1,98 | 1,97 | 1,95 | 1,94 | 1,92 | 1,91 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,88 | 1,86 | 1,85 | 1,83 | 1,82 | 1,81 | 1,79 | 1,78 | 1,77 | 1,75 | 1,74 | 1,73 |
| Население | тыс. м³ | 1,88 | 1,86 | 1,85 | 1,83 | 1,82 | 1,81 | 1,79 | 1,78 | 1,77 | 1,75 | 1,74 | 1,73 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 на территории д. Богородское |
| Подъем воды | тыс. м³ | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,05 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,05 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
| Население | тыс. м³ | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,92 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 на территории д. Романовка |
| Подъем воды | тыс. м³ | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| Население | тыс. м³ | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 на территории с. Сера |
| Подъем воды | тыс. м³ | 2,20 | 2,19 | 2,17 | 2,15 | 2,14 | 2,12 | 2,11 | 2,09 | 2,07 | 2,06 | 2,04 | 2,03 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 2,20 | 2,19 | 2,17 | 2,15 | 2,14 | 2,12 | 2,11 | 2,09 | 2,07 | 2,06 | 2,04 | 2,03 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 2,00 | 1,99 | 1,97 | 1,96 | 1,94 | 1,93 | 1,91 | 1,90 | 1,88 | 1,87 | 1,86 | 1,84 |
| Население | тыс. м³ | 2,00 | 1,99 | 1,97 | 1,96 | 1,94 | 1,93 | 1,91 | 1,90 | 1,88 | 1,87 | 1,86 | 80,60 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 на территории д. Старово |
| Подъем воды | тыс. м³ | 1,83 | 1,82 | 1,80 | 1,79 | 1,78 | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,72 | 1,71 | 1,70 | 1,69 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 1,83 | 1,82 | 1,80 | 1,79 | 1,78 | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,72 | 1,71 | 1,70 | 1,69 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,66 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 1,53 |
| Население | тыс. м³ | 1,66 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 1,53 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 на территории д. Ступино |
| Подъем воды | тыс. м³ | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 |
| Население | тыс. м³ | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 на территории д. Третьяковка |
| Подъем воды | тыс. м³ | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,95 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,95 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,86 |
| Население | тыс. м³ | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,86 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 на территории д. Зарубино |
| Подъем воды | тыс. м³ | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Население | тыс. м³ | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 9 на территории д. Галачевская |
| Подъем воды | тыс. м³ | 2,30 | 2,28 | 2,26 | 2,25 | 2,23 | 2,21 | 2,20 | 2,18 | 2,17 | 2,15 | 2,13 | 2,12 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 2,30 | 2,28 | 2,26 | 2,25 | 2,23 | 2,21 | 2,20 | 2,18 | 2,17 | 2,15 | 2,13 | 2,12 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 2,09 | 2,07 | 2,06 | 2,04 | 2,03 | 2,01 | 2,00 | 1,98 | 1,97 | 1,95 | 1,94 | 1,92 |
| Население | тыс. м³ | 2,09 | 2,07 | 2,06 | 2,04 | 2,03 | 2,01 | 2,00 | 1,98 | 1,97 | 1,95 | 1,94 | 1,92 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 10 на территории д. Кокошилово |
| Подъем воды | тыс. м³ | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
| Население | тыс. м³ | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 11 на территории д. Коптюшка |
| Подъем воды | тыс. м³ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Население | тыс. м³ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 12 на территории д. Крутец |
| Подъем воды | тыс. м³ | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,75 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,75 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 |
| Население | тыс. м³ | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 13 на территории д. Крюково (скважина №1) |
| Подъем воды | тыс. м³ | 2,90 | 2,87 | 2,85 | 2,83 | 2,81 | 2,79 | 2,77 | 2,75 | 2,73 | 2,71 | 2,69 | 2,67 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 2,90 | 2,87 | 2,85 | 2,83 | 2,81 | 2,79 | 2,77 | 2,75 | 2,73 | 2,71 | 2,69 | 2,67 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 2,63 | 2,61 | 2,59 | 2,57 | 2,55 | 2,53 | 2,52 | 2,50 | 2,48 | 2,46 | 2,44 | 2,42 |
| Население | тыс. м³ | 2,32 | 2,30 | 2,28 | 2,27 | 2,25 | 2,23 | 2,21 | 2,20 | 2,18 | 2,17 | 2,15 | 2,13 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 14 на территории д. Крюково (скважина №2) |
| Подъем воды | тыс. м³ | 1,90 | 1,88 | 1,87 | 1,85 | 1,84 | 1,83 | 1,81 | 1,80 | 1,79 | 1,77 | 1,76 | 1,75 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 1,90 | 1,88 | 1,87 | 1,85 | 1,84 | 1,83 | 1,81 | 1,80 | 1,79 | 1,77 | 1,76 | 1,75 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,72 | 1,71 | 1,70 | 1,68 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,59 |
| Население | тыс. м³ | 1,72 | 1,71 | 1,70 | 1,68 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,59 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 15 на территории д. Левинская |
| Подъем воды | тыс. м³ | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,06 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,06 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| Население | тыс. м³ | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 16 на территории д. Мартыново |
| Подъем воды | тыс. м³ | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,74 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,74 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,67 |
| Население | тыс. м³ | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,67 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 17 на территории п. Мерга |
| Подъем воды | тыс. м³ | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,52 |
| Население | тыс. м³ | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,52 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 18 на территории с. Флоровское |
| Подъем воды | тыс. м³ | 2,02 | 2,01 | 1,99 | 1,98 | 1,96 | 1,95 | 1,93 | 1,92 | 1,90 | 1,89 | 1,88 | 1,86 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 2,02 | 2,01 | 1,99 | 1,98 | 1,96 | 1,95 | 1,93 | 1,92 | 1,90 | 1,89 | 1,88 | 1,86 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 1,84 | 1,82 | 1,81 | 1,80 | 1,78 | 1,77 | 1,76 | 1,74 | 1,73 | 1,72 | 1,70 | 1,69 |
| Население | тыс. м³ | 1,81 | 1,80 | 1,78 | 1,77 | 1,76 | 1,75 | 1,73 | 1,72 | 1,71 | 1,69 | 1,68 | 1,67 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 19 на территории с. Харинское |
| Подъем воды | тыс. м³ | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
| Население | тыс. м³ | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 20 на территории с. Шипилово |
| Подъем воды | тыс. м³ | 2,61 | 2,59 | 2,57 | 2,55 | 2,53 | 2,51 | 2,50 | 2,48 | 2,46 | 2,44 | 2,42 | 2,40 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 2,61 | 2,59 | 2,57 | 2,55 | 2,53 | 2,51 | 2,50 | 2,48 | 2,46 | 2,44 | 2,42 | 2,40 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 2,39 | 2,37 | 2,35 | 2,33 | 2,31 | 2,30 | 2,28 | 2,26 | 2,25 | 2,23 | 2,21 | 2,20 |
| Население | тыс. м³ | 1,67 | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,60 | 1,59 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,53 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 21 на территории с. Поводнево |
| Подъем воды | тыс. м³ | 11,79 | 11,70 | 11,61 | 11,53 | 11,44 | 11,35 | 11,27 | 11,19 | 11,10 | 11,02 | 10,94 | 10,86 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 11,79 | 11,70 | 11,61 | 11,53 | 11,44 | 11,35 | 11,27 | 11,19 | 11,10 | 11,02 | 10,94 | 10,86 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,09 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 10,61 | 10,53 | 10,45 | 10,37 | 10,30 | 10,22 | 10,14 | 10,07 | 9,99 | 9,92 | 9,84 | 9,77 |
| Население | тыс. м³ | 10,61 | 10,53 | 10,45 | 10,37 | 10,30 | 10,22 | 10,14 | 10,07 | 9,99 | 9,92 | 9,84 | 9,77 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 22 на территории с. Рождественно |
| Подъем воды | тыс. м³ | 0,00 | 0,0098 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0096 | 0,0095 | 0,0094 | 0,0093 | 0,0091 | 0,0090 | 0,0089 | 0,0087 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 0,00 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,00 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0088 | 0,0087 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0084 | 0,0083 | 0,0082 | 0,0081 | 0,0079 |
| Население | тыс. м³ | 0,00 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0088 | 0,0087 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0084 | 0,0083 | 0,0082 | 0,0081 | 0,0079 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перспективные балансы водоотведения по СП Приволжское рассмотрены в Части III данной работы.

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам по ЦСВС, расположенным на территории СП Приволжское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.11 – Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений по ЦСВС

| № п.п | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 на территории д. Балакирево |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,07 | 2,06 | 2,04 | 2,03 | 2,01 | 2 | 1,98 | 1,97 | 1,95 | 1,94 | 1,92 | 1,91 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 5,67 | 5,64 | 5,59 | 5,56 | 5,51 | 5,48 | 5,42 | 5,40 | 5,34 | 5,32 | 5,26 | 5,23 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 7,37 | 7,34 | 7,27 | 7,23 | 7,16 | 7,12 | 7,05 | 7,02 | 6,95 | 6,91 | 6,84 | 6,80 |
| 1.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 |
| 1.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 17,69 | 17,69 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,72 | 17,72 |
|  |  | % | 98,29 | 98,30 | 98,32 | 98,33 | 98,34 | 98,35 | 98,37 | 98,38 | 98,39 | 98,40 | 98,42 | 98,43 |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 д. Богородское |
| 2.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,1 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,05 |
| 2.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 3,12 | 3,10 | 3,07 | 3,04 | 3,01 | 2,99 | 2,99 | 2,96 | 2,93 | 2,90 | 2,88 | 2,88 |
| 2.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 2.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 4,06 | 4,02 | 3,99 | 3,95 | 3,92 | 3,88 | 3,88 | 3,85 | 3,81 | 3,78 | 3,74 | 3,74 |
| 2.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 2.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
|  |  | % | 99,11 | 99,12 | 99,13 | 99,13 | 99,14 | 99,15 | 99,15 | 99,16 | 99,16 | 99,17 | 99,18 | 99,18 |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 на территории д. Романовка |
| 3.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,1 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 |
| 3.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 3,15 | 3,12 | 3,10 | 3,10 | 3,07 | 3,04 | 3,01 | 2,99 | 2,99 | 2,96 | 2,93 | 2,90 |
| 3.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 3.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 4,10 | 4,06 | 4,02 | 4,02 | 3,99 | 3,95 | 3,92 | 3,88 | 3,88 | 3,85 | 3,81 | 3,78 |
| 3.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
|  |  | % | 95,12 | 95,17 | 95,21 | 95,21 | 95,25 | 95,29 | 95,34 | 95,38 | 95,38 | 95,42 | 95,46 | 95,51 |
| 4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 на территории с. Сера |
| 4.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,2 | 2,19 | 2,17 | 2,15 | 2,14 | 2,12 | 2,11 | 2,09 | 2,07 | 2,06 | 2,04 | 2,03 |
| 4.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 6,03 | 6,00 | 5,95 | 5,89 | 5,86 | 5,81 | 5,78 | 5,73 | 5,67 | 5,64 | 5,59 | 5,56 |
| 4.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 4.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 7,84 | 7,80 | 7,73 | 7,66 | 7,62 | 7,55 | 7,52 | 7,44 | 7,37 | 7,34 | 7,27 | 7,23 |
| 4.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 |
| 4.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 4.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 4,474 | 4,475 | 4,478 | 4,481 | 4,482 | 4,485 | 4,487 | 4,490 | 4,493 | 4,494 | 4,497 | 4,499 |
|  |  | % | 93,20 | 93,23 | 93,29 | 93,35 | 93,38 | 93,45 | 93,48 | 93,54 | 93,60 | 93,63 | 93,69 | 93,72 |
| 5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 на территории д. Старово |
| 5.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,83 | 1,82 | 1,8 | 1,79 | 1,78 | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,72 | 1,71 | 1,7 | 1,69 |
| 5.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 5,01 | 4,99 | 4,93 | 4,90 | 4,88 | 4,82 | 4,79 | 4,77 | 4,71 | 4,68 | 4,66 | 4,63 |
| 5.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 5.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 6,52 | 6,48 | 6,41 | 6,38 | 6,34 | 6,27 | 6,23 | 6,20 | 6,13 | 6,09 | 6,05 | 6,02 |
| 5.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 5.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 5.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
|  |  | % | 90,95 | 91,00 | 91,10 | 91,15 | 91,19 | 91,29 | 91,34 | 91,39 | 91,49 | 91,54 | 91,59 | 91,64 |
| 6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 д. Ступино |
| 6.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 |
| 6.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,84 | 1,84 | 1,81 | 1,81 | 1,78 | 1,78 | 1,75 | 1,75 | 1,73 | 1,73 | 1,70 | 1,70 |
| 6.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 6.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 2,39 | 2,39 | 2,35 | 2,35 | 2,32 | 2,32 | 2,28 | 2,28 | 2,24 | 2,24 | 2,21 | 2,21 |
| 6.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 6.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | % | 83,43 | 83,43 | 83,68 | 83,68 | 83,92 | 83,92 | 84,17 | 84,17 | 84,42 | 84,42 | 84,67 | 84,67 |
| 7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 д. Третьяковка |
| 7.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,95 |
| 7.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 2,82 | 2,82 | 2,79 | 2,77 | 2,74 | 2,71 | 2,71 | 2,68 | 2,66 | 2,66 | 2,63 | 2,60 |
| 7.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 7.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 3,67 | 3,67 | 3,63 | 3,60 | 3,56 | 3,53 | 3,53 | 3,49 | 3,45 | 3,45 | 3,42 | 3,38 |
| 7.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| 7.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,36 | 13,36 | 13,36 | 13,36 |
|  |  | % | 98,87 | 98,87 | 98,88 | 98,89 | 98,90 | 98,91 | 98,91 | 98,92 | 98,93 | 98,93 | 98,94 | 98,96 |
| 8 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 на территории д. Зарубино |
| 8.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,6 | 0,6 | 0,59 | 0,59 |
| 8.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,75 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,70 | 1,70 | 1,67 | 1,67 | 1,64 | 1,64 | 1,62 | 1,62 |
| 8.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 8.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 2,28 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,21 | 2,21 | 2,17 | 2,17 | 2,14 | 2,14 | 2,10 | 2,10 |
| 8.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 8.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 8.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
|  |  | % | 98,42 | 98,44 | 98,44 | 98,44 | 98,47 | 98,47 | 98,49 | 98,49 | 98,52 | 98,52 | 98,54 | 98,54 |
| 9 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 9 на территории д. Галачевская |
| 9.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 9.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 9.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 9.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| 9.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 9.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 9.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 |
|  |  | % | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 |
| 10 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 10 на территории д. Кокошилово |
| 10.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 10.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 10.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 10.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
| 10.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 10.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 10.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |
|  |  | % | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 |
| 11 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 11 на территории д. Коптюшка |
| 11.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 11.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 11.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 11.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 11.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует |
| 11.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует |
|  |  | % | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует |
| 12 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 12 на территории д. Крутец |
| 12.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 12.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 12.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 12.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| 12.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 12.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 12.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 |
|  |  | % | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 |
| 13 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 13 на территории д. Крюково(скважина №1) |
| 13.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 13.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 |
| 13.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 13.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| 13.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 13.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 |
| 13.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
|  |  | % | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 |
| 14 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 14 на территории д. Крюково (скважина №2) |
| 14.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 14.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
| 14.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 14.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| 14.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 14.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| 14.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 |
|  |  | % | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 |
| 15 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 15 на территории д. Левинская |
| 15.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 15.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 15.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 15.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 15.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 15.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 15.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
|  |  | % | 94,31 | 94,31 | 94,31 | 94,31 | 94,31 | 94,31 | 94,31 | 94,31 | 94,31 | 94,31 | 94,31 | 94,31 |
| 16 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 16 на территории д. Мартыново |
| 16.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 16.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 16.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 16.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 16.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 16.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 16.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |
|  |  | % | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 98,74 |
| 17 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 17 на территории п. Мерга |
| 17.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 17.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 17.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 17.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 17.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 17.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 17.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 35,91 | 35,91 | 35,91 | 35,91 | 35,91 | 35,91 | 35,91 | 35,91 | 35,91 | 35,91 | 35,91 | 35,91 |
|  |  | % | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 |
| 18 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 18 на территории с. Флоровское |
| 18.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 18.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| 18.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 18.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 |
| 18.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 18.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 18.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 |
|  |  | % | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 |
| 19 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 19 на территории с. Харинское |
| 19.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 19.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 19.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 19.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 19.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 19.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует |
| 19.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует |
|  |  | % | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует | Технический паспорт на скважину отсутствует |
| 20 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 20 на территории с. Шипилово |
| 20.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 20.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
| 20.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 20.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
| 20.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 20.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
| 20.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 |
|  |  | % | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 |
| 21 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 21 на территории с. Поводнево |
| 21.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 |
| 21.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 |
| 21.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 21.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 41,98 | 41,98 | 41,98 | 41,98 | 41,98 | 41,98 | 41,98 | 41,98 | 41,98 | 41,98 | 41,98 | 41,98 |
| 21.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 21.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует |
| 21.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует |
|  |  | % | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует | Технический паспорт на водозабор отсутствует |
| 22 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 22 на территории с. Рождественно |
| 22.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,00 | 0,0098 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0096 | 0,0095 | 0,0094 | 0,0093 | 0,0091 | 0,0090 | 0,0089 | 0,0087 |
| 22.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 0,00 | 0,0269 | 0,0267 | 0,0265 | 0,0263 | 0,0260 | 0,0258 | 0,0254 | 0,0251 | 0,0247 | 0,0243 | 0,0239 |
| 22.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 22.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 0,00 | 0,03 | 0,0347 | 0,0344 | 0,0341 | 0,0339 | 0,0336 | 0,0331 | 0,0326 | 0,0321 | 0,0316 | 0,0311 |
| 22.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 22.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 22.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  |  | % | 100 | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,86 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

** исходя из производительности насосных агрегатов

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается снижение требуемой производительности водозаборных сооружений по всем СЦВС СП Приволжское. Существующих резервов производительности водозаборных сооружений достаточно для обеспечения потребителей на перспективу до 2027 г. В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», необходимо строительство резервных артезианских скважин для существующих технологических зон, имеющих по 1 рабочей скважине.

## Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» введены и определены следующие понятия и требования:

- глава 1, статья 2: «гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;

- глава 2, статья 6: к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов относится определение для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей организации и установление зон ее деятельности;

- глава 3, статья 12, пункт 1: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется»;

- глава 3, статья 12, пункт 2: «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

- глава 8, статья 42, пункт 2: «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».

В соответствии с указанными выше требованиями:

- ГП ЯО «Северный водоканал» соответствует указанным выше критериям и рекомендуется в качестве гарантирующей организации на территории СП Приволжское.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Все предлагаемые в данном разделе мероприятия разделены на 4 категории:

- Системные мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству и реконструкции объектов и сетей, направленные на изменение сложившейся структуры ЦСВС населенного пункта (подключение к ЦСВС другого населенного пункта посредством объединения технологических зон, объединение двух или более технологических зон населенного пункта в одну) и мероприятия по строительству ЦСВС в населенном пункте, в котором она отсутствует (создание новой технологической зоны, либо объединение вновь создаваемой технологической зоны с существующей технологической зоной другого населенного пункта);

- Мероприятия по объектам – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов ЦСВС (ВЗ, ВОС, НС, ВНС, РЧВ, ВНБ) в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство ВНС с целью подачи воды в новый застраиваемый район соответствующего населенного пункта);

- Мероприятия по сетям – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту (капитальному ремонту) сетей ЦСВС в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство водовода с целью подачи воды в новый застраиваемый район соответствующего населенного пункта);

- Прочие мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия, не относящиеся к трем предыдущим категориям (не связанные со строительством, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом объектов и сетей) и, в большинстве случаев, носящие обобщенный характер по конкретной ЦСВС (технологической зоне) либо по конкретной РСО: внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации ЦСВС.

В случае наличия в ЦСВС населенного пункта водонапорных башен предусматривается их капитальный ремонт (при наличии обоснованности – высоком физическом износе башни), в случае, отсутствия башен – капитальный ремонт или реконструкция водозаборных сооружений (скважин) данного населенного пункта с внедрением ЧРП.

Строительство ЦСВС, где они отсутствуют, предусматривается для населенных пунктов с численностью населения ≥ 200 чел.: указанное условие позволяет нести безубыточную коммерческую деятельность организациям, эксплуатирующим ЦСВС. Технико-экономическое обоснование указанного положение приведено в Единой схеме водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ярославской области.

В случае отсутствия документально подтвержденных доказательств (протоколов анализов проб, уведомлений надзорных органов) о неудовлетворительном качестве воды в каком-либо населенном пункте, предусматривается строительство ВОС в таком населенном пункте, а соответствующее мероприятие указывается в категории «Прочие». Данное обстоятельство обуславливается тем, что для подавляющего большинства ЦСВС, действующих на территории Ярославской области, в случае забора воды из подземных источников наблюдается превышение нормируемых показателей качества, предъявляемых к воде питьевого качества. Характерной особенностью является повышенное содержания железа в воде (местами до 15 раз превышающее нормативы), что, в свою очередь, также оказывает негативное влияние на органолептические показатели воды (цветность, мутность, привкус).

Строительство ВОС в населенных пунктах предусматривается в непосредственной близости от водозаборных сооружения (скважин). В случае наличия большого количества водозаборных сооружений, входящих в общую технологическую зону водоснабжения и территориально рассредоточенных, количество, местоположение и технические характеристики ВОС необходимо определить на этапе проектирования.

Следует отметить, что в рамках данной работы рассматриваются мероприятия, касающиеся нового строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов и сетей ЦСВС, т.е. мероприятия технического плана. Поэтому следует учесть, что помимо указанных мероприятий, что немаловажной является необходимость во многих случаях проведения мероприятий организационного характера, таких как: техническое обследование объектов и сетей ЦСВС, организация надлежащего состояния поясов ЗСО объектов ЦСВС и т.п. Такие мероприятия в рамках действующего законодательства должны проводится эксплуатирующими организациями самостоятельно и рассматриваться в соответствующих документах.

Пояснение для таблиц, указанных далее в разделе 4 части I настоящей работы:

- значение «неактуально» в ячейках означает, что для соответствующего мероприятия соответствующая характеристика (которая для каждого столбца указана в шапке таблицы) не требует указания её параметров. Примером может служить мероприятие по  капитальному ремонту скважины, когда в таблице подраздела 4.7 в столбце «Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен» указывается параметр «неактуально», так как данное мероприятие не предусматривает ни изменения местоположения самой скважины ни строительства насосных станций, резервуаров или водонапорных башен;

- значение «-» в зависимости от смыслового контекста конкретной ячейки означает либо отсутствие необходимости её заполнения, либо повторение предыдущего значения, если подряд рассматриваются однотипные мероприятия.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам по ЦСВС, расположенным на территории СП Приволжское, представлен в таблице ниже.

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 на территории д. Балакирево |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2021 г. | Дебит скважины – 1,573 м3/ч |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2018 г. | Артскважина д. Балакирево |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2018 г. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 160 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 д. Богородское |
| 2.1 | Системные мероприятия |
| 2.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2022 г. | Дебит скважины – 1,514 м3/ч |
| 2.2 | Мероприятия по объектам |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2018 г. | Артскважина д. Богородское |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2018 г. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 2.3 | Мероприятия по сетям |
| 2.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 250 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 2.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | L ~ 600 п.м., D 100 мм |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 на территории д. Романовка |
| 3.1 | Системные мероприятия |
| 3.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2023 г. | Дебит скважины – 0,519 м3/ч |
| 3.2 | Мероприятия по объектам |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2019 г. | Артскважина д. Романовка |
| 3.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2019 г. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 3.3 | Мероприятия по сетям |
| 3.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 125 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 на территории с. Сера |
| 4.1 | Системные мероприятия |
| 4.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2024 г. | Дебит скважины – 1,751 м3/ч |
| 4.2 | Мероприятия по объектам |
| 4.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2019 г. | Артскважина с. Сера |
| 4.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2019 г. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 4.3 | Мероприятия по сетям |
| 4.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 700 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 на территории д. Старово |
| 5.1 | Системные мероприятия |
| 5.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2025 г. | Дебит скважины – 0,875 м3/ч |
| 5.2 | Мероприятия по объектам |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2020 г. | Артскважина д. Старово |
| 5.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2020 г. | ВБР-15у-10, 15 м3. |
| 5.3 | Мероприятия по сетям |
| 5.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 400 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 д. Ступино |
| 6.1 | Системные мероприятия |
| 6.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2021 г. | Дебит скважины – 0,445 м3/ч |
| 6.2 | Мероприятия по объектам |
| 6.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2020 г. | Артскважина д. Ступино |
| 6.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2020гг. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 6.3 | Мероприятия по сетям |
| 6.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 200 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 6.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | L ~ 213 п.м., D 100 мм |
| 7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 д. Третьяковка |
| 7.1 | Системные мероприятия |
| 7.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2022 г. | Дебит скважины – 0,712 м3/ч |
| 7.2 | Мероприятия по объектам |
| 7.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2021 г. | Артскважина д. Третьяковка |
| 7.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2021 г. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 7.3 | Мероприятия по сетям |
| 7.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 145 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 7.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | L ~ 30 п.м., D 100 мм |
| 8 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 на территории д. Зарубино |
| 8.1 | Системные мероприятия |
| 8.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2023 г. | Дебит скважины – 0,697 м3/ч |
| 8.2 | Мероприятия по объектам |
| 8.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2022 г. | Артскважина д. Зарубино |
| 8.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2022 г. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 8.3 | Мероприятия по сетям |
| 8.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 125 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 8.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | L ~ 35 п.м., D 100 мм |
| 9 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 9 на территории д. Галачевская |
| 9.1 | Системные мероприятия |
| 9.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2024 г. | Дебит скважины – 1,573 м3/ч |
| 9.2 | Мероприятия по объектам |
| 9.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2022 г. | Артскважина д. Галачевская |
| 9.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2022 г. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 9.3 | Мероприятия по сетям |
| 9.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 200 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 10 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 10 на территории д. Кокошилово |
| 10.1 | Системные мероприятия |
| 10.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2025 г. | Дебит скважины – 0,861 м3/ч |
| 10.2 | Мероприятия по объектам |
| 10.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2018 г. | Артскважина д. Кокошилово |
| 10.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2018 г. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 10.3 | Мероприятия по сетям |
| 10.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 300 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 11 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 11 на территории д. Коптюшка |
| 11.1 | Системные мероприятия |
| 11.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2018-2020 гг. | Дебит скважины – 0,059 м3/ч |
| 11.2 | Мероприятия по объектам |
| 11.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2021-2025 гг. | Артскважина д. Коптюшка |
| 11.3 | Мероприятия по сетям |
| 11.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 50 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 12 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 12 на территории д. Крутец |
| 12.1 | Системные мероприятия |
| 12.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2021 г. | Дебит скважины – 0,371 м3/ч |
| 12.2 | Мероприятия по объектам |
| 12.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2019 г. | Артскважина |
| 12.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2019 гг. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 12.3 | Мероприятия по сетям |
| 12.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 200 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 12.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | L ~ 30 п.м., D 100 мм |
| 13 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 13 на территории д. Крюково (скважина №1) |
| 13.1 | Системные мероприятия |
| 13.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2022 г. | Дебит скважины – 0,831 м3/ч |
| 13.2 | Мероприятия по объектам |
| 13.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2019 г. | Артскважина |
| 13.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2019 г. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 13.3 | Мероприятия по сетям |
| 13.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 400 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 14 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 14 на территории д. Крюково (скважина №2) |
| 14.1 | Системные мероприятия |
| 14.1.1 | - | - | - |
| 14.2 | Мероприятия по объектам |
| 14.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2020 г. | ВБР-15у-10, 15 м3. |
| 14.3 | Мероприятия по сетям |
| 14.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 400 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 15 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 15 на территории д. Левинская |
| 15.1 | Системные мероприятия |
| 15.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2024 г. | Дебит скважины – 0,979 м3/ч |
| 15.2 | Мероприятия по объектам |
| 15.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2021 г. | Артскважина ЭЦВ6-6,3-85 |
| 15.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2021 г. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 15.3 | Мероприятия по сетям |
| 15.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 200 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 15.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | L ~ 35 п.м., D 100 мм |
| 16 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 16 на территории д. Мартыново |
| 16.1 | Системные мероприятия |
| 16.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2025 г. | Дебит скважины – 1,899 м3/ч |
| 16.2 | Мероприятия по объектам |
| 16.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2022 г. | Артскважина |
| 16.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2022 г. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 16.3 | Мероприятия по сетям |
| 16.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 300 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 16.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | L ~ 760 п.м., D 100 мм |
| 17 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 17 на территории п. Мерга |
| 17.1 | Системные мероприятия |
| 17.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2021 г. | Дебит скважины – 0,668 м3/ч |
| 17.2 | Мероприятия по объектам |
| 17.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2023 г. | Артскважина |
| 17.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2023 г. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 17.3 | Мероприятия по сетям |
| 17.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 280 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 18 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 18 на территории с. Флоровское |
| 18.1 | Системные мероприятия |
| 18.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2022 г. | Дебит скважины – 1,499 м3/ч |
| 18.2 | Мероприятия по объектам |
| 18.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2024 г. | Артскважина водомет 65/90 |
| 18.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2024 г. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 18.3 | Мероприятия по сетям |
| 18.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 360 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 18.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | L ~ 30 п.м., D 100 мм |
| 19 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 19 на территории с. Харинское |
| 19.1 | Системные мероприятия |
| 19.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2023 г. | Дебит скважины – 1,187 м3/ч |
| 19.2 | Мероприятия по объектам |
| 19.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2024 г. | Артскважина |
| 19.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2024 г. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 19.3 | Мероприятия по сетям |
| 19.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 380 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 19.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | L ~ 35 п.м., D 100 мм |
| 20 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 20 на территории с. Шипилово |
| 20.1 | Системные мероприятия |
| 20.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2024 г. | Дебит скважины – 1,276 м3/ч |
| 20.2 | Мероприятия по объектам |
| 20.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2025 г. | Артскважина |
| 20.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2025 г. | ВБР-15у-10, 15 м3 |
| 20.3 | Мероприятия по сетям |
| 20.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 75 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 21 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 21 на территории с. Поводнево |
| 21.1 | Системные мероприятия |
| 21.1.1 | - | - | - |
| 21.2 | Мероприятия по сетям |
| 21.2.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 960 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 22 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 22 на территории с. Рождественно |
| 22.1 | Системные мероприятия |
| 22.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2018-2020 гг. | Дебит строящейся скважины – 2,33 м3/ч |
| 22.2 | Мероприятия по объектам |
| 22.2.1 | Капитальный ремонт существующей артезианской скважины | 2021-2025 гг. | Артскважина с. Рождественно |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения СП Приволжское представлены в таблице ниже.

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 на территории д. Балакирево |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2021 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2018 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2018 г. |  |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 д. Богородское |
| 2.1 | Системные мероприятия |
| 2.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2022 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 2.2 | Мероприятия по объектам |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2018 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2018 г. |  |
| 2.3 | Мероприятия по сетям |
| 2.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 2.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; 2) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 на территории д. Романовка |
| 3.1 | Системные мероприятия |
| 3.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2023 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 3.2 | Мероприятия по объектам |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2019 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 3.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2019 г. |  |
| 3.3 | Мероприятия по сетям |
| 3.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 на территории с. Сера |
| 4.1 | Системные мероприятия |
| 4.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2024 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 4.2 | Мероприятия по объектам |
| 4.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2019 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 4.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2019 г. |  |
| 4.3 | Мероприятия по сетям |
| 4.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 на территории д. Старово |
| 5.1 | Системные мероприятия |
| 5.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2025 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 5.2 | Мероприятия по объектам |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2020 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 5.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2020 г. |  |
| 5.3 | Мероприятия по сетям |
| 5.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 д. Ступино |
| 6.1 | Системные мероприятия |
| 6.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2021 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 6.2 | Мероприятия по объектам |
| 6.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2020 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 6.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2020гг. |  |
| 6.3 | Мероприятия по сетям |
| 6.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 6.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; 2) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 д. Третьяковка |
| 7.1 | Системные мероприятия |
| 7.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2022 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 7.2 | Мероприятия по объектам |
| 7.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2021 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 7.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2021 г. |  |
| 7.3 | Мероприятия по сетям |
| 7.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 7.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; 2) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 8 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 на территории д. Зарубино |
| 8.1 | Системные мероприятия |
| 8.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2023 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 8.2 | Мероприятия по объектам |
| 8.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2022 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 8.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2022 г. |  |
| 8.3 | Мероприятия по сетям |
| 8.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 8.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; 2) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 9 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 9 на территории д. Галачевская |
| 9.1 | Системные мероприятия |
| 9.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2024 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 9.2 | Мероприятия по объектам |
| 9.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2022 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 9.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2022 г. |  |
| 9.3 | Мероприятия по сетям |
| 9.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 10 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 10 на территории д. Кокошилово |
| 10.1 | Системные мероприятия |
| 10.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2025 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 10.2 | Мероприятия по объектам |
| 10.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2018 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 10.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2018 г. |  |
| 10.3 | Мероприятия по сетям |
| 10.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 11 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 11 на территории д. Коптюшка |
| 11.1 | Системные мероприятия |
| 11.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2018-2020 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 11.2 | Мероприятия по объектам |
| 11.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2021-2025 гг. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 11.3 | Мероприятия по сетям |
| 11.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 12 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 12 на территории д. Крутец |
| 12.1 | Системные мероприятия |
| 12.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2021 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 12.2 | Мероприятия по объектам |
| 12.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2019 г. | Указанные мероприятия направленны на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 12.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2019 гг. |  |
| 12.3 | Мероприятия по сетям |
| 12.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 12.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; 2) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 13 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 13 на территории д. Крюково(скважина №1) |
| 13.1 | Системные мероприятия |
| 13.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2022 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 13.2 | Мероприятия по объектам |
| 13.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2019 г. | Указанные мероприятия направленны на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 13.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2019 г. |  |
| 13.3 | Мероприятия по сетям |
| 13.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 14 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 14 на территории д. Крюково (скважина №2) |
| 14.1 | Системные мероприятия |
| 14.1.1 | - | - | - |
| 14.2 | Мероприятия по объектам |
| 14.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2020 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 14.3 | Мероприятия по сетям |
| 14.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 15 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 15 на территории д. Левинская |
| 15.1 | Системные мероприятия |
| 15.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2024 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 15.2 | Мероприятия по объектам |
| 15.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2021 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 15.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2021 г. |  |
| 15.3 | Мероприятия по сетям |
| 15.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 15.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; 2) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 16 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 16 на территории д. Мартыново |
| 16.1 | Системные мероприятия |
| 16.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2025 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 16.2 | Мероприятия по объектам |
| 16.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2022 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 16.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2022 г. |  |
| 16.3 | Мероприятия по сетям |
| 16.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 16.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; 2) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 17 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 17 на территории п. Мерга |
| 17.1 | Системные мероприятия |
| 17.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2021 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 17.2 | Мероприятия по объектам |
| 17.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2023 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 17.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2023 г. |  |
| 17.3 | Мероприятия по сетям |
| 17.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 18 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 18 на территории с. Флоровское |
| 18.1 | Системные мероприятия |
| 18.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2022 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 18.2 | Мероприятия по объектам |
| 18.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2024 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 18.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2024 г. |  |
| 18.3 | Мероприятия по сетям |
| 18.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 18.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; 2) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 19 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 19 на территории с. Харинское |
| 19.1 | Системные мероприятия |
| 19.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2023 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 19.2 | Мероприятия по объектам |
| 19.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2024 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 19.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2024 г. |  |
| 19.3 | Мероприятия по сетям |
| 19.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 19.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; 2) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 20 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 20 на территории с. Шипилово |
| 20.1 | Системные мероприятия |
| 20.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2024 г. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 20.2 | Мероприятия по объектам |
| 20.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2025 г. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |
| 20.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2025 г. |  |
| 20.3 | Мероприятия по сетям |
| 20.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 21 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 21 на территории с. Поводнево |
| 21.1 | Системные мероприятия |
| 21.1.1 | - | - | - |
| 21.3 | Мероприятия по сетям |
| 21.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 22 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 22 на территории с. Рождественно |
| 22.1 | Системные мероприятия |
| 22.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины | 2018-2020 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2) обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 22.2 | Мероприятия по объектам |
| 22.2.1 | Капитальный ремонт существующей артезианской скважины | 2021-2025 гг. | Указанные мероприятия направлены на повышение надежности и снижение аварийности СЦВС |

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВС, расположенных на территории СП Приволжское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВС

| № п.п. | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах и сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 на территории д. Балакирево |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 1,573 м3/ч |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 160 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 д. Богородское |
| 2.1 | Системные мероприятия |
| 2.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 1,514 м3/ч |
| 2.3 | Мероприятия по сетям |
| 2.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 250 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 2.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | новое строительство | L ~ 600 п.м., D 100 мм |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 на территории д. Романовка |
| 3.1 | Системные мероприятия |
| 3.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 0,519 м3/ч |
| 3.3 | Мероприятия по сетям |
| 3.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 125 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 на территории с. Сера |
| 4.1 | Системные мероприятия |
| 4.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 1,751 м3/ч |
| 4.3 | Мероприятия по сетям |
| 4.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 700 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 на территории д. Старово |
| 5.1 | Системные мероприятия |
| 5.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 0,875 м3/ч |
| 5.3 | Мероприятия по сетям |
| 5.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 400 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 д. Ступино |
| 6.1 | Системные мероприятия |
| 6.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 0,445 м3/ч |
| 6.3 | Мероприятия по сетям |
| 6.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 200 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 6.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | новое строительство | L ~ 213 п.м., D 100 мм |
| 7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 д. Третьяковка |
| 7.1 | Системные мероприятия |
| 7.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 0,712 м3/ч |
| 7.3 | Мероприятия по сетям |
| 7.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 145 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 7.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | новое строительство | L ~ 30 п.м., D 100 мм |
| 8 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 на территории д. Зарубино |
| 8.1 | Системные мероприятия |
| 8.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 0,697 м3/ч |
| 8.3 | Мероприятия по сетям |
| 8.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 125 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 8.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | новое строительство | L ~ 35 п.м., D 100 мм |
| 9 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 9 на территории д. Галачевская |
| 9.1 | Системные мероприятия |
| 9.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 1,573 м3/ч |
| 9.3 | Мероприятия по сетям |
| 9.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 200 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 10 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 10 на территории д. Кокошилово |
| 10.1 | Системные мероприятия |
| 10.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 0,861 м3/ч |
| 10.3 | Мероприятия по сетям |
| 10.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 300 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 11 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 11 на территории д. Коптюшка |
| 11.1 | Системные мероприятия |
| 11.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 0,059 м3/ч |
| 11.2 | Мероприятия по сетям |
| 11.2.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 50 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 12 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 12 на территории д. Крутец |
| 12.1 | Системные мероприятия |
| 12.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 0,371 м3/ч |
| 12.3 | Мероприятия по сетям |
| 12.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 200 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 12.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | новое строительство | L ~ 30 п.м., D 100 мм |
| 13 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 13 на территории д. Крюково(скважина №1) |
| 13.1 | Системные мероприятия |
| 13.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 0,831 м3/ч |
| 13.3 | Мероприятия по сетям |
| 13.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 400 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 14 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 14 на территории д. Крюково (скважина №2) |
| 14.1 | Мероприятия по сетям |
| 14.1.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 400 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 15 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 15 на территории д. Левинская |
| 15.1 | Системные мероприятия |
| 15.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 0,979 м3/ч |
| 15.3 | Мероприятия по сетям |
| 15.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 200 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 15.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | новое строительство | L ~ 35 п.м., D 100 мм |
| 16 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 16 на территории д. Мартыново |
| 16.1 | Системные мероприятия |
| 16.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 1,899 м3/ч |
| 16.3 | Мероприятия по сетям |
| 16.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 300 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 16.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | новое строительство | L ~ 760 п.м., D 100 мм |
| 17 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 17 на территории п. Мерга |
| 17.1 | Системные мероприятия |
| 17.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 0,668 м3/ч |
| 17.3 | Мероприятия по сетям |
| 17.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 280 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 18 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 18 на территории с. Флоровское |
| 18.1 | Системные мероприятия |
| 18.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 1,499 м3/ч |
| 18.3 | Мероприятия по сетям |
| 18.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 360 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 18.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | новое строительство | L ~ 30 п.м., D 100 мм |
| 19 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 19 на территории с. Харинское |
| 19.1 | Системные мероприятия |
| 19.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 1,187 м3/ч |
| 19.3 | Мероприятия по сетям |
| 19.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 380 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 19.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | новое строительство | L ~ 35 п.м., D 100 мм |
| 20 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 20 на территории с. Шипилово |
| 20.1 | Системные мероприятия |
| 20.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | новое строительство | Дебит скважины – 1,276 м3/ч |
| 20.3 | Мероприятия по сетям |
| 20.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 75 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 21 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 21 на территории с. Поводнево |
| 21.3 | Мероприятия по сетям |
| 21.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | реконструкция | Ежегодная перекладка участков: L ~ 960 п.м., D (средневзвешенный) ~ 85 мм |
| 22 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 22 на территории с. Рождественно |
| 22.1 | Системные мероприятия |
| 22.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины | новое строительство | Дебит строящейся скважины – 2,33 м3/ч |

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

К числу основных особенностей ЦСВС, как объектов автоматизации, относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;

- территориальная разрозненность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала;

- снижение себестоимости подготовки воды питьевого качества.

В данной работе предусматривается комплексная автоматизация и диспетчеризация функционирования объектов ЦСВС, расположенных на территори рассматриваемого муниципального образования.

Предполагается двухуровневая структура диспетчерского управления ЦСВС и ЦСВО, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов автоматизации на каждом объекте систем. Функции ЦПУ заключаются в контроле всех систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых организацией, как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. ЦПУ предлагается разместить в административном здании эксплуатирующей организации. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

Для подземных водозаборов должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- автоматический способ управления скважинными насосами в зависимости от уровня воды в РЧВ или ВНБ в случае подачи воды от водозабора не напрямую в распределительную сеть, а последовательно через накопительную емкость;

- автоматический способ управления скважинными насосами в зависимости от величины давления в определенной контрольной точке в случае подачи воды от водозабора напрямую в распределительную сеть;

- автоматическое отключение насоса при падении уровня воды в скважине ниже допустимого.

Для насосных станций в случае их реконструкции или строительства должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- управление без постоянного обслуживающего персонала, 
автоматическое – в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях или давления воды в сети);

- с целью достижения высокой уровня энергоэффективности на насосных станциях должна быть предусмотрена возможность регулирования давления воды, обеспечивающего минимальный расход электроэнергии. Следует применять устройства частотного регулирования электродвигателей насосов;

- при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует предусматривать автоматическое включение резервного агрегата;

- должна быть предусмотрена защита двигателей по току, асимметрии напряжения по фазам;

- желательно предусмотреть автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;

- автоматизированное управление каждой из насосных станций, входящих в систему подачи и распределения воды, должно строиться с учетом ее взаимодействия с другими насосными станциями системы (в том числе общесистемными и локальными станциями подкачки), а также с регулирующими емкостями и регулирующими устройствами на водоводах и сети. Автоматизированное управление работой систем как единого целого должно обеспечить подачу требуемого суточного расхода воды при минимальных суммарных затратах мощности всеми совместно работающими насосами, обеспечение свободных напоров в сети не ниже требуемых и снижение до возможного минимума избыточных свободных напоров, вызывающих увеличение потерь воды вследствие утечек и нерационального расходования;

- один из оптимальных и прогрессивных вариантов решения предыдущей задачи – контроль давления в диктующих точках на сетях и частотное регулирование производительности насосных станций на основе алгоритмов нечеткой логики с использованием микропроцессорных контроллеров;

- при отсутствии автоматизации подачи воды на основе алгоритмов нечеткой логики предлагается предусмотреть организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений давления у потребителей. Значения с датчиков давления следует передавать на ЦПУ для возможной корректировки режимов работы насосных станций в ручном режиме.

На основных насосных станциях требуется предусмотреть контроль следующих параметров:

- наличие напряжения на вводах;

- давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;

- давление в напорном водоводе;

- расход перекачиваемой воды;

- уровень воды в дренажном приямке;

- работающие насосные агрегаты;

- наработка каждого насосного агрегата;

- потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрегатом;

- число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании;

- аварийные ситуации.

Подробное описание, выбор требуемых технических решений по автоматизации процессов, оборудования и необходимых материалов, программного и математического обеспечения требуется предусмотреть в соответствующей проектной документации.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса, выполняемого каждым отдельным объектом ЦСВС и ЦСВО.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля (водоснабжения и водоотведения) должны быть предусмотрены соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации соответствующих объектов.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в настоящее время в СП Приволжское производится установка приборов коммерческого учета потребляемой абонентами воды.

На момент разработки данной Схемы абоненты, относящиеся к категориям «бюджетные» (соц сфера) и «прочие» практически полностью оборудованы ПКУ и при расчетах с РСО используют показания установленных приборов.

По результатам проводимых с 2009 г. мероприятий по оснащению приборами учета объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, удельное потребление холодной воды питьевого качества категорией абонентов «население» значительно снизилось.

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми ПКУ многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной воды в соответствии с показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии потребляемых абонентами ресурсов, а также во исполнение требований указанного выше ФЗ.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой водозаборными сооружениями и подаваемой в распределительные сети воды необходимо иметь приборы учета на водозаборных сооружениях так и на объектах, посредством которых будет осуществляться подача воды в распределительные сети.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Описание вариантов маршрутов прохождения новых трубопроводов (трасс) по территории СП Приволжское и их обоснование представлены в разделе 4.9.

Реализация прочих мероприятий, предусмотренных в настоящей работе, предусматривается без изменения маршрутов прохождения участков сетей ЦСВС, действующих на территории СП Приволжское.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен ЦСВС, расположенных на территории СП Приволжское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.4 – Рекомендации о месте размещения объектов ЦСВС

| № п.п. | Наименование мероприятия | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 на территории д. Балакирево |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 д. Богородское |
| 2.1 | Системные мероприятия |
| 2.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 2.3 | Мероприятия по сетям |
| 2.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 2.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | Представлено в разделе 4.9 «Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения» |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 на территории д. Романовка |
| 3.1 | Системные мероприятия |
| 3.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 3.3 | Мероприятия по сетям |
| 3.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 на территории с. Сера |
| 4.1 | Системные мероприятия |
| 4.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 4.3 | Мероприятия по сетям |
| 4.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 на территории д. Старово |
| 5.1 | Системные мероприятия |
| 5.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 5.3 | Мероприятия по сетям |
| 5.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 д. Ступино |
| 6.1 | Системные мероприятия |
| 6.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 6.3 | Мероприятия по сетям |
| 6.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 6.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | Представлено в разделе 4.9 «Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения» |
| 7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 д. Третьяковка |
| 7.1 | Системные мероприятия |
| 7.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 7.3 | Мероприятия по сетям |
| 7.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 7.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | Представлено в разделе 4.9 «Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения» |
| 7.4 | Прочие мероприятия |
| 8 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 на территории д. Зарубино |
| 8.1 | Системные мероприятия |
| 8.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 8.3 | Мероприятия по сетям |
| 8.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 8.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | Представлено в разделе 4.9 «Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения» |
| 9 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 9 на территории д. Галачевская |
| 9.1 | Системные мероприятия |
| 9.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 9.3 | Мероприятия по сетям |
| 9.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 10 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 10 на территории д. Кокошилово |
| 10.1 | Системные мероприятия |
| 10.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 10.3 | Мероприятия по сетям |
| 10.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 11 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 11 на территории д. Коптюшка |
| 11.1 | Системные мероприятия |
| 11.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 11.2 | Мероприятия по сетям |
| 11.2.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 12 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 12 на территории д. Крутец |
| 12.1 | Системные мероприятия |
| 12.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 12.3 | Мероприятия по сетям |
| 12.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 12.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | Представлено в разделе 4.9 «Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения» |
| 13 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 13 на территории д. Крюково (скважина №1) |
| 13.1 | Системные мероприятия |
| 13.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 13.3 | Мероприятия по сетям |
| 13.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 14 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 14 на территории д. Крюково (скважина №2) |
| 14.1 | Мероприятия по сетям |
| 14.1.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 15 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 15 на территории д. Левинская |
| 15.1 | Системные мероприятия |
| 15.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 15.3 | Мероприятия по сетям |
| 15.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 15.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | Представлено в разделе 4.9 «Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения» |
| 16 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 16 на территории д. Мартыново |
| 16.1 | Системные мероприятия |
| 16.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 16.3 | Мероприятия по сетям |
| 16.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 16.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | Представлено в разделе 4.9 «Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения» |
| 17 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 17 на территории п. Мерга |
| 17.1 | Системные мероприятия |
| 17.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 17.3 | Мероприятия по сетям |
| 17.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 18 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 18 на территории с. Флоровское |
| 18.1 | Системные мероприятия |
| 18.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 18.3 | Мероприятия по сетям |
| 18.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 18.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | Представлено в разделе 4.9 «Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения» |
| 19 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 19 на территории с. Харинское |
| 19.1 | Системные мероприятия |
| 19.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 19.3 | Мероприятия по сетям |
| 19.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 19.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | Представлено в разделе 4.9 «Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения» |
| 20 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 20 на территории с. Шипилово |
| 20.1 | Системные мероприятия |
| 20.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 20.3 | Мероприятия по сетям |
| 20.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 21 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 21 на территории с. Поводнево |
| 21.3 | Мероприятия по сетям |
| 21.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | Ежегодная перекладка распределительных сетей будет производиться по маршрутам существующих трасс. |
| 22 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 22 на территории с. Рождественно |
| 22.1 | Системные мероприятия |
| 22.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Предположительное место размещение артезианской скважины - в районе существующего ВЗУ. Окончательное место расположение будет определено в ходе разработки проектной документации. |

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы площадок для объектов ЦСВС определяются с учетом требований к соблюдению первого пояса ЗСО в соответствии с нормативами, установленными в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», для сетей ЦСВС в данном документе предусматривается соблюдение санитарно-защитной полосы.

Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВС, расположенных на территории СП Приволжского, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.5 – Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВС

| № п.п. | Наименование мероприятия | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВС |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.2 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. |
| 1.2 | Мероприятия по сетям |
| 1.2.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | С учетом соблюдения санитарно-защитной полосы - 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода |
| 1.2.2 | Строительство участков распределительных сетей | С учетом соблюдения санитарно-защитной полосы - 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода |

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения в соответствии с предлагаемыми мероприятиями по реализации схемы водоснабжения СП Приволжское представлены ниже.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

При реализации предлагаемого варианта развития ЦСВС, расположенных на территории СП Приволжское, не предусматривается образования промывных вод в процессе водоподготовки. Утилизация промывных вод трубопроводов предусматривается в действующую ЦСВО.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При реализации предлагаемого варианта развития ЦСВС, расположенных на территории СП Приволжское, не предусматривается мероприятий, в которых необходимым было бы применение химических реагентов.

# Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

## Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству объектов ЦСВС, а также перекладке (реконструкции) сетей систем централизованного холодного водоснабжения произведена в соответствии с укрупнёнными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры:

- Методическими рекомендациями по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждёнными приказом Министерством регионального развития РФ от 04 октября 2011 г. № 481.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 28 июня 2017 г. № 936/пр.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 01 июня 2017 г. № 837/пр.

При расчёте приняты следующие положения:

- строительство наружных инженерных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб.

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал в траншеях с креплениями.

- усреднённая глубина прокладки новых участков, как и предлагаемых к перекладке, принята 2 м;

- повышающий коэффициент при перекладке участков сетей в стеснённых условиях в застроенных частях города – 1,09;

- коэффициент перехода от цен 2017 года – 1;

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Ярославской области – 0,83 (для наружных сетей водоснабжения);

- коэффициент, учитывающий сейсмичность – 1,0;

- зональный коэффициент изменения стоимости строительства в разрезе Ярославской области – 1,0;

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства – 1,0;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий увеличение капитальных затрат в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов при перекладке участков сетей – 1,2;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий озеленение и благоустройство территории – 1,15;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий разборку и устройство (восстановление) дорожного покрытия – 1,2.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт капитальных вложений на реализацию предлагаемых в Схеме мероприятий в ценах 2017 г.

Таблица 6.1 – Оценка стоимости основных мероприятий в ценах 2017 г.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации | Оценка стоимости мероприятия в ценах 2017 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 на территории д. Балакирево |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2021 г. | 500 |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2018 г. | 250 |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2018 г. | 150 |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 960 |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 д. Богородское |
| 2.1 | Системные мероприятия |
| 2.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2022 г. | 500 |
| 2.2 | Мероприятия по объектам |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2018 г. | 250 |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2018 г. | 150 |
| 2.3 | Мероприятия по сетям |
| 2.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 1 500 |
| 2.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | 3 600 |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 на территории д. Романовка |
| 3.1 | Системные мероприятия |
| 3.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2023 г. | 500 |
| 3.2 | Мероприятия по объектам |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2019 г. | 250 |
| 3.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2019 г. | 150 |
| 3.3 | Мероприятия по сетям |
| 3.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 759 |
| 4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 на территории с. Сера |
| 4.1 | Системные мероприятия |
| 4.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2024 г. | 500 |
| 4.2 | Мероприятия по объектам |
| 4.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2019 г. | 250 |
| 4.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2019 г. | 150 |
| 4.3 | Мероприятия по сетям |
| 4.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 4 200 |
| 5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 на территории д. Старово |
| 5.1 | Системные мероприятия |
| 5.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2025 г. | 500 |
| 5.2 | Мероприятия по объектам |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2020 г. | 250 |
| 5.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2020 г. | 150 |
| 5.3 | Мероприятия по сетям |
| 5.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 2 400 |
| 6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 д. Ступино |
| 6.1 | Системные мероприятия |
| 6.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2021 г. | 500 |
| 6.2 | Мероприятия по объектам |
| 6.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2020 г. | 250 |
| 6.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2020гг. | 150 |
| 6.3 | Мероприятия по сетям |
| 6.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 1 200 |
| 6.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | 1 278 |
| 7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 д. Третьяковка |
| 7.1 | Системные мероприятия |
| 7.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2022 г. | 500 |
| 7.2 | Мероприятия по объектам |
| 7.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2021 г. | 250 |
| 7.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2021 г. | 150 |
| 7.3 | Мероприятия по сетям |
| 7.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 870 |
| 7.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | 180 |
| 8 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 на территории д. Зарубино |
| 8.1 | Системные мероприятия |
| 8.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2023 г. | 500 |
| 8.2 | Мероприятия по объектам |
| 8.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2022 г. | 250 |
| 8.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2022 г. | 150 |
| 8.3 | Мероприятия по сетям |
| 8.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 750 |
| 8.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | 210 |
| 9 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 9 на территории д. Галачевская |
| 9.1 | Системные мероприятия |
| 9.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2024 г. | 500 |
| 9.2 | Мероприятия по объектам |
| 9.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2022 г. | 250 |
| 9.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2022 г. | 150 |
| 9.3 | Мероприятия по сетям |
| 9.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 1 200 |
| 10 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 10 на территории д. Кокошилово |
| 10.1 | Системные мероприятия |
| 10.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2025 г. | 500 |
| 10.2 | Мероприятия по объектам |
| 10.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2018 г. | 250 |
| 10.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2018 г. | 150 |
| 10.3 | Мероприятия по сетям |
| 10.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 1 800 |
| 11 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 11 на территории д. Коптюшка |
| 11.1 | Системные мероприятия |
| 11.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2018-2020 гг. | 500 |
| 11.2 | Мероприятия по объектам |
| 11.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2021-2025 гг. | 250 |
| 11.3 | Мероприятия по сетям |
| 11.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 300 |
| 12 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 12 на территории д. Крутец |
| 12.1 | Системные мероприятия |
| 12.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2021 г. | 500 |
| 12.2 | Мероприятия по объектам |
| 12.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2019 г. | 250 |
| 12.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2019 гг. | 150 |
| 12.3 | Мероприятия по сетям |
| 12.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 1 200 |
| 12.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | 180 |
| 13 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 13 на территории д. Крюково(скважина №1) |
| 13.1 | Системные мероприятия |
| 13.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2022 г. | 500 |
| 13.2 | Мероприятия по объектам |
| 13.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2019 г. | 250 |
| 13.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2019 г. | 150 |
| 13.3 | Мероприятия по сетям |
| 13.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 2 400 |
| 14 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 14 на территории д. Крюково (скважина №2) |
| 14.1 | Системные мероприятия |
| 14.1.1 | - | - | - |
| 14.2 | Мероприятия по объектам |
| 14.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2020 г. | 150 |
| 14.3 | Мероприятия по сетям |
| 14.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 2 400 |
| 15 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 15 на территории д. Левинская |
| 15.1 | Системные мероприятия |
| 15.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2024 г. | 500 |
| 15.2 | Мероприятия по объектам |
| 15.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2021 г. | 250 |
| 15.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2021 г. | 150 |
| 15.3 | Мероприятия по сетям |
| 15.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 1 200 |
| 15.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | 210 |
| 16 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 16 на территории д. Мартыново |
| 16.1 | Системные мероприятия |
| 16.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2025 г. | 500 |
| 16.2 | Мероприятия по объектам |
| 16.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2022 г. | 250 |
| 16.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2022 г. | 150 |
| 16.3 | Мероприятия по сетям |
| 16.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 1 800 |
| 16.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | 4 560 |
| 17 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 17 на территории п. Мерга |
| 17.1 | Системные мероприятия |
| 17.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2021 г. | 500 |
| 17.2 | Мероприятия по объектам |
| 17.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2023 г. | 250 |
| 17.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2023 г. | 150 |
| 17.3 | Мероприятия по сетям |
| 17.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 1 680 |
| 18 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 18 на территории с. Флоровское |
| 18.1 | Системные мероприятия |
| 18.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2022 г. | 500 |
| 18.2 | Мероприятия по объектам |
| 18.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2024 г. | 250 |
| 18.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2024 г. | 150 |
| 18.3 | Мероприятия по сетям |
| 18.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 2 160 |
| 18.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | 180 |
| 19 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 19 на территории с. Харинское |
| 19.1 | Системные мероприятия |
| 19.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2023 г. | 500 |
| 19.2 | Мероприятия по объектам |
| 19.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2024 г. | 250 |
| 19.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2024 г. | 150 |
| 19.3 | Мероприятия по сетям |
| 19.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 2 280 |
| 19.3.2 | Строительство участков распределительных сетей | 2021-2025 гг. | 210 |
| 20 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 20 на территории с. Шипилово |
| 20.1 | Системные мероприятия |
| 20.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 2024 г. | 500 |
| 20.2 | Мероприятия по объектам |
| 20.2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 2025 г. | 250 |
| 20.2.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2025 г. | 150 |
| 20.3 | Мероприятия по сетям |
| 20.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 450 |
| 21 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 21 на территории с. Поводнево |
| 21.1 | Системные мероприятия |
| 21.1.1 | - | - | - |
| 21.3 | Мероприятия по сетям |
| 21.3.1 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2018-2027 гг. | 5 760 |
| 22 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 22 на территории с. Рождественно |
| 22.1 | Системные мероприятия |
| 22.1.1 | В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины | 2018-2020 гг. | 500 |
| 22.2 | Мероприятия по объектам |
| 22.2.1 | Капитальный ремонт существующей артезианской скважины | 2021-2025 гг. | 250 |

## Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (от 24.11.2016г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 08.11.2013г.).

В связи с нестабильной ситуацией в экономике Российской Федерации на момент разработки Схемы водоснабжения, был выбран консервативный вариант социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат ежегодной актуализации в соответствии с макроэкономической ситуации в РФ. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в ноябре 2016 г.

Таблица 6.2 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство | Индексы-дефляторы цен производителей, % |
|  | 106,0 | 104,1 | 103,4 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,7 | 102,2 | 102,1 | 102,1 |
|  | Ежегодное приращение от базового года (2017г.), % |
|  | 105,5 | 111,1 | 114,9 | 118,4 | 122,0 | 125,4 | 128,8 | 131,6 | 134,4 | 137,2 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения СП Приволжское в ценах соответствующих лет приведена в таблице ниже.

Таблица 6.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий в ценах соответствующих лет

| Наименование мероприятия | Оценка стоимости мероприятия в ценах 2017 г., тыс. руб. (без НДС) | Оценка стоимости мероприятия в прогнозных ценах., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Итого |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 на территории д. Балакирево |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  | 617 |  |  |  |  |  |  | 617 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| Мероприятия по сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 960 | 106 | 111 | 115 | 118 | 122 | 125 | 129 | 132 | 134 | 137 | 1230 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 д. Богородское |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  |  | 636 |  |  |  |  |  | 636 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 1 500 | 165 | 174 | 180 | 185 | 191 | 196 | 201 | 206 | 210 | 214 | 1921 |
| Строительство участков распределительных сетей | 3 600 |  |  |  | 888 | 915 | 941 | 966 | 987 |  |  | 4698 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 на территории д. Романовка |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  |  |  | 654 |  |  |  |  | 654 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |
| Мероприятия по сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 759 | 83 | 88 | 91 | 94 | 96 | 99 | 102 | 104 | 106 | 108 | 972 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 на территории с. Сера |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  |  |  |  | 671 |  |  |  | 671 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 4 200 | 462 | 486 | 503 | 518 | 534 | 549 | 564 | 576 | 588 | 600 | 5379 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 на территории д. Старово |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 686 |  |  | 686 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  |  | 299 |  |  |  |  |  |  |  | 299 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2 400 | 264 | 278 | 287 | 296 | 305 | 314 | 322 | 329 | 336 | 343 | 3074 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 д. Ступино |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  | 617 |  |  |  |  |  |  | 617 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  |  | 299 |  |  |  |  |  |  |  | 299 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 1 200 | 132 | 139 | 144 | 148 | 153 | 157 | 161 | 165 | 168 | 171 | 1537 |
| Строительство участков распределительных сетей | 1 278 |  |  |  | 315 | 325 | 334 | 343 | 350 |  |  | 1668 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 д. Третьяковка |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  |  | 636 |  |  |  |  |  | 636 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  |  |  | 309 |  |  |  |  |  |  | 309 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 |  |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  | 185 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 870 | 96 | 101 | 104 | 107 | 111 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124 | 1114 |
| Строительство участков распределительных сетей | 180 |  |  |  | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 |  |  | 235 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 на территории д. Зарубино |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  |  |  | 654 |  |  |  |  | 654 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  |  | 318 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  |  | 191 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 750 | 83 | 87 | 90 | 93 | 95 | 98 | 101 | 103 | 105 | 107 | 961 |
| Строительство участков распределительных сетей | 210 |  |  |  | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 |  |  | 274 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 9 на территории д. Галачевская |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  |  |  |  | 671 |  |  |  | 671 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  |  | 318 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  |  | 191 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 1 200 | 132 | 139 | 144 | 148 | 153 | 157 | 161 | 165 | 168 | 171 | 1537 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 10 на территории д. Кокошилово |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 686 |  |  | 686 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 1 800 | 198 | 208 | 215 | 222 | 229 | 235 | 242 | 247 | 252 | 257 | 2305 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 11 на территории д. Коптюшка |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 | 183 | 193 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 576 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  |  |  | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 |  |  | 326 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 300 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 384 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 12 на территории д. Крутец |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  | 617 |  |  |  |  |  |  | 617 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 1 200 | 132 | 139 | 144 | 148 | 153 | 157 | 161 | 165 | 168 | 171 | 1537 |
| Строительство участков распределительных сетей | 180 |  |  |  | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 |  |  | 235 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 13 на территории д. Крюково (скважина №1) |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  |  | 636 |  |  |  |  |  | 636 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2 400 | 264 | 278 | 287 | 296 | 305 | 314 | 322 | 329 | 336 | 343 | 3074 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 14 на территории д. Крюково (скважина №2) |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2 400 | 264 | 278 | 287 | 296 | 305 | 314 | 322 | 329 | 336 | 343 | 3074 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 15 на территории д. Левинская |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  |  |  |  | 671 |  |  |  | 671 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  |  |  | 309 |  |  |  |  |  |  | 309 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 |  |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  | 185 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 1 200 | 132 | 139 | 144 | 148 | 153 | 157 | 161 | 165 | 168 | 171 | 1537 |
| Строительство участков распределительных сетей | 210 |  |  |  | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 |  |  | 274 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 16 на территории д. Мартыново |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 686 |  |  | 686 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  |  | 318 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  |  | 191 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 1 800 | 198 | 208 | 215 | 222 | 229 | 235 | 242 | 247 | 252 | 257 | 2305 |
| Строительство участков распределительных сетей | 4 560 |  |  |  | 1125 | 1159 | 1192 | 1224 | 1250 |  |  | 5951 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 17 на территории п. Мерга |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  | 617 |  |  |  |  |  |  | 617 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  | 327 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 196 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 1 680 | 185 | 195 | 201 | 207 | 214 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 2152 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 18 на территории с. Флоровское |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  |  | 636 |  |  |  |  |  | 636 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  |  |  |  |  |  | 336 |  |  |  | 336 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 |  |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  | 201 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2 160 | 238 | 250 | 259 | 267 | 275 | 282 | 290 | 296 | 302 | 309 | 2767 |
| Строительство участков распределительных сетей | 180 |  |  |  | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 |  |  | 235 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 19 на территории с. Харинское |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  |  |  | 654 |  |  |  |  | 654 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  |  |  |  |  |  | 336 |  |  |  | 336 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 |  |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  | 201 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2 280 | 251 | 264 | 273 | 281 | 290 | 298 | 306 | 313 | 319 | 326 | 2920 |
| Строительство участков распределительных сетей | 210 |  |  |  | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 |  |  | 274 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 20 на территории с. Шипилово |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 |  |  |  |  |  |  | 671 |  |  |  | 671 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 343 |  |  | 343 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  | 206 |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 450 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 576 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 21 на территории с. Поводнево |
| Мероприятия по сетям |
| Ежегодная перекладка распределительных сетей | 5 760 | 634 | 667 | 689 | 711 | 732 | 753 | 773 | 790 | 806 | 823 | 7377 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 22 на территории с. Рождественно |
| Системные мероприятия |
| В соответствии с п. 8.12, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, необходимо: строительство резервной артезианской скважины. | 500 | 183 | 193 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 576 |
| Мероприятия по объектам |
| Капитальный ремонт артезианской скважины | 250 |  |  |  | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 |  |  | 326 |
| Итого | 65727 | 5789 | 6558 | 5999 | 10793 | 11634 | 10261 | 11740 | 10765 | 5216 | 5322 | 83632 |

Источники финансирования основных мероприятий предусматриваются следующие:

- При строительстве новых сетей и объектов – инвестиционная программа РСО и/или бюджетные средства;

- При капитальном ремонте (перекладке) объектов или сетей – производственная программа РСО;

- При строительстве объектов и сетей с целью достижения нормативных показателей функционирования системы – инвестиционная программа РСО;

- При строительстве объектов и сетей с целью объединения систем – инвестиционная программа РСО и/или бюджетные средства;

- При строительстве новых систем – бюджетные средства.

# Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Плановые показатели развития ЦСВС устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения абонентов соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных систем путем экономного потребления воды и обеспечения развития указанных централизованных систем путем внедрения эффективных форм управления такими системами.

Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования ЦСВС определен Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к и включает:

- показатели качества воды: а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%); б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСВС, принадлежащих организации, осуществляющей ЦВС, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км/г.);

- показатели эффективности использования ресурсов: а) доля потерь воды в ЦСВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%); б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³); в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³).

В настоящее время мониторинг изменения плановых показателей функционирования ЦСВС, расположенных на территории поселения, ведется ненадлежащим образом.

В дальнейшем необходимым условием для проведения более качественного и удобного мониторинга функционирования ЦСВС, расположенных на территории поселения, является отражение изменения указанных выше плановых показателей в разрабатываемых соответствующей эксплуатирующей организацией производственных программах и иных планово-отчетных документах.

## Показатели качества воды

По состоянию на 2017 г. подаваемая в распределительные сети вода не соответствует нормативам по нескольким показателям. В рамках данной работы запланированы мероприятия по доведению качества воды, подаваемой абонентам, до требуемых нормативов. Оба показателя качества воды в перспективе предполагаются на уровне 0 %. В условиях недостаточности информации по анализам питьевой воды расчет доли проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, не соответствующих нормативам производился с учетом следующих допущений: в случае превышения одного или нескольких анализируемых показателей, проба признается несоответствующей. При отсутствии информации качество воды в распределительной сети приравнивается к качеству воды, подаваемой в сеть. Основное превышение по всем водозаборным сооружениям, а также в распределительной сети – железо (свыше 0,3 мг/л).

## Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

В рамках данной работы запланированы мероприятия, направленные на улучшение данного показателя. В перспективе предполагается снижение удельного количества перерывов в подаче воды на 60%

## Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

В настоящее время отчетные показатели потерь воды при транспортировке не отражают реальной картины ввиду отсутствия приборного учета подаваемой в распределительные сети воды, а также воды, потребляемой абонентами (категорией «население»). В рамках данной работы запланированы мероприятия, направленные на оснащение приборами учета основных объектов ЦСВС и абонентов.

Учет удельного расхода электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды в переделах ЦСВС, функционирующих на территории поселения, не ведется. Ввиду того, что на перспективу планируется применения систем водоочистки, то совокупный удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, увеличится.

## Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не установлены.

Значения плановых показателей развития на момент окончания реализации мероприятий, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам представлены в таблице ниже.

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВС

| Показатель | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, не соответствующих нормативам | % | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормативам | % | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельное количество перерывов в подаче воды | ед./(км*год) | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,13 |
| Доля потерь воды при транспортировке | % | 9,27 | 9,24 | 9,21 | 9,18 | 9,15 | 9,12 | 9,09 | 9,06 | 9,03 | 9,00 |
| Удельный расход электроэнергии на водоподготовку и транспортировку | (кВт*час)/м3 | 0,95 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |

Примечание: Пробы питьевой воды оценивались по показателю: неорганические вещества

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории СП Приволжское бесхозяйные сети или объекты ЦСВС не выявлены.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ горячего ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Описание системы и структуры горячего водоснабжения поселения, деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют. Нецентрализованные системы горячего водоснабжения расположены в районах с индивидуальным теплоснабжением с преобладанием блокированной застройки, малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками. Приготовление горячей воды в нецентрализованных системах горячего водоснабжения происходит в индивидуальных водоподогревателях

## Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами горячего водоснабжения

Нецентрализованные системы горячего водоснабжения расположены в районах с индивидуальным теплоснабжением с преобладанием блокированной застройки, малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками. Приготовление горячей воды в нецентрализованных системах горячего водоснабжения происходит в индивидуальных водоподогревателях.

## Описание технологических зон горячего водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

### Описание состояния существующих источников горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества горячей воды

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

### Описание состояния и функционирования сетей систем горячего водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при горячем водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы горячего водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

# Направления развития централизованных систем водоснабжения

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Различные сценарии развития централизованных систем горячего водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

# БАЛАНС ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Общий баланс подачи и реализации горячей воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей воды при её производстве и транспортировке

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам горячего водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Сведения о фактическом потреблении населением горячей воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Описание существующей системы коммерческого учёта горячей воды и планов по установке приборов учёта

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы горячего водоснабжения поселения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Прогнозные балансы потребления горячей воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Описание территориальной структуры потребления горячей воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Прогноз распределения расходов воды на горячее водоснабжение по типам абонентов, в том числе на горячее водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей воды абонентами

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Сведения о фактических и планируемых потерях горячей воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Перспективные балансы горячего водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей воды, территориальный - баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей воды по группам абонентов)

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем горячего водоснабжения

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта горячей воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

# Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем горячего водоснабжения

## Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам с указанием источников финансирования

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

# ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ централизованных систем горячего водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Показатели качества горячей воды

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

## Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Централизованные системы ГВС с закрытой схемой на территории СП Приволжское отсутствуют.

# Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

На территории СП Приволжское ЦCВО имеются в:

- с. Поводнево: Очистные сооружения канализации не функционируют, сброс сточных вод производится без очистки в водный объект или на рельеф.

Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВО на территории СП Приволжское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВО на территории СП Приволжское

| № п.п. | Полное наименование организации | Сокращенное наименование организации | Зона эксплуатационной ответственности в сфере ЦВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал» | ГП ЯО «Северный водоканал» | Все сети и объекты ЦСВО на территории СП Приволжское |

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Характеристики действующих ОСК ЦСВО, расположенных на территории СП Приволжское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2 – Характеристики действующих ОСК ЦСВО, расположенных на территории СП Приволжское

| № п.п. | Наименование ОСК | Принадлежность к технологической зоне водоотведения | Год ввода в эксплуатацию/ реконструкции | Схема очистки | Проектная производительность, м³/сут | Основные сооружения и оборудование | Износ, % | Наличие прибора учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОСК в с. Поводнево | № 1 (с. Поводнево) | 2006 | Механическая и биологическая очистка сточных вод | 30 | анаэробный реактор | 40 | отсутствует |

Результаты анализов проб сточных вод отсутствуют.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект (определение в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»).

В соответствии с указанным выше определением, на территории СП Приволжское выделены следующие технологические зоны водоотведения:

- технологическая зона водоотведения № 1 на территории с. Поводнево, которая включает: ОСК (1 шт.), самотечно-напорные сети (115 м).

Зоны централизованного водоснабжения на территории СП Приволжское указаны в таблице ниже.

Таблица 1.3 – Зоны централизованного водоотведения на территории СП Приволжское

| № п.п. | Наименование НП |
| --- | --- |
| 1 | с. Поводнево |

Зонами нецентрализованного водоотведения являются территории СП Приволжское, которые находятся за границей зон централизованного водоотведения. В зонах нецентрализованного водоотведения, абоненты осуществляют водоотведение децентрализованно (в септики либо выгребные ямы).

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На действующих ОСК, обработка осадка предусмотрена по схеме: аэробная стабилизация смеси осадков или избыточного активного ила с подсушкой на иловых площадках и компостированием. Песок из песколовок помещается на песковую площадку. Избыточный активный ил из вторичных отстойников обрабатывается в аэробном стабилизаторе. Дренажные воды от песковых и иловых площадок возвращаются на очистку в приемную камеру очистных сооружений.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

КНС ЦСВО, расположенных на территории СП Приволжское отсутствуют.

Характеристики действующих сетей ЦСВО, расположенных на территории СП Приволжское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.4 – Характеристики действующих сетей ЦСВО

| № п.п. | Принадлежность к технологической зоне водоотведения | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал | Годы ввода в эксплуатацию, гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 (с. Поводнево) | Технический паспорт на сети отсутствует | 115 | Чугун | до 1992 |

Протяженность сетей ЦСВО на территории СП Приволжское составляет:

- протяженностью 115 м, материал – чугун, годы ввода в эксплуатацию – до 1992.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В целом ЦСВО ВО, расположенные на территории СП Приволжское, можно охарактеризовать как достаточно надежные, но без форсирования темпов замены изношенных участков и элементов сетей и оборудования на объектах, внедрения систем диспетчеризации и автоматизации ситуация будет ухудшаться. Мероприятия по улучшению показателей безопасности и надежности, а также ожидаемый от реализации данных мероприятий эффект от них рассмотрены в разделе 7.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Результаты анализов проб сточных вод на территории СП Приволжское, прошедших очистку и сбрасываемых в водные объекты отсутствуют.

## Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории СП Приволжское ЦСВО есть только в с. Поводнево.

Перечень населенных пунктов СП Приволжское, на территориях которых ЦСВО отсутствуют, приведен в таблице ниже.

Таблица 1.5 – Перечень НП СП Приволжское, на территориях которых ЦСВО отсутствуют

| Сельский округ | Наименование НП |
| --- | --- |
| Зарубинский | деревни: Ананьино, Антипово , Галачевская, Голышкино, Гордеевка, Дворково, Зарубино, Зиновская, Казаково, Карасово, Коплино, Крутово, Кузьминская, Лодыгино, Лукьяново, Муракино, Папоротная, Петровское, Починок, Пятинское, Романовка, Серково, Синицыно, Тараканово, Тетерюхино, Тимонино, Третьяковка, Хохловка, Чебыхино, Шамино, Шелухино. посёлок: Заря. |
| Поводневский | сёла: Ивановское, Оносово, Сера деревни: Аниковка, Бабино, Бурдуково, Варваринская, Васильевская, Высоково, Гологузово, Гусево, Кизнево, Киселево, Коптюшка, Корчмино, Костенево, Крутец, Куракино, Лагуново, Марьино, Мошнинская, Настасьино, Наумово, Ожарово, Оленино, Осташево, Палкино , Рябинино, Семенково, Старово, Тепеново, Федюково, Языково. |
| Архангельский | село: Архангельское. деревни: Борисовская, Василисино, Дроздово, Заглядкино, Кокошилово, Ларионовская, левинская, Манушино, Новоселки, Пшеничниково, Савелово, Семаксино, Ступино, Сумароково. |
| Крюковский | село: Ново-Александровское, Харинское. деревни: Блохонка, Брагино, Буньково, Бурдайха, Вахонино, Глинки, Гляденки, Гуляевская, Дружининская, Дубровы, Ивановская, Кривцово, Крюково, Лысовская, Марганово, Мартьяниха, Митинская, Нечаевская, Починок, Речково, Спирдово, Суворовская, Турайки, Шабальцево. |
| Флоровский | село: Флоровское. деревни: Андреевская, Аникшино, Артемьево, Афанасово, Власовская, Горбыли, Гражданка, Грибаниха, Кишкинская, Кулышево, Макаровская, Малое Аристово, Мокейцево, Новинки, Савелово, Ташлыки, Терехонская, Туворово, Цикалово, Шестихино, Юринская. |
| Шипиловский | село: Шипилово. деревни: Бобойки, Глотово, Дохлинка, Иваново, Калинкино, Карпово, Крутцы, Кустово, Мартнево, Нефедово, Петряево, Хохли, Шибалово. посёлку: Бобойковского льнозавода, Шипиловского молокозавода. |
| Богородский | село: Богородское. деревни: Борисовка, Голодово, Горлово, Игнатово, Игумново, Исаково, Климово, Кожино, Красново, Курово, Летиково, Марьино, Морское, Пасынково, Софьино, Толпыгино, Федорково, Федосьино. |
| Мартыновский | село: Хороброво, Юрьевское. деревни: Владышино, Дьяконовка, Дьяконово, Киндяково, Левцово, Мартыново, Нефино, Парфеново, Перемошье, Чернево. |
| Рождественский | село: Воскресенское, с. Рождествено. деревни: Алферово, Антеплево, Аристово, Балакирево, Бибиково, Боково, Большое Поповичево, Глазово, Глинино, Говитаново, Голосово, Дмитриевка, Жуково, Зобово, Кологривцево, Кривцово, Кувшиново, Кучино, Максаково, Малое Поповичево, Маурино, Муханово, Нинорово, Павлово, Сопино, Черноусово, Чириково, Щербинино. поселок: Мерга. |

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Основными техническими и технологическими проблемами функционирования ЦСВО, расположенных на территории СП Приволжское, являются:

- Недостаточная обеспеченность жилого фонда (частный сектор) на территории;

- Отсутствие информации о технических характеристиках основных объектов (ОСК: год ввода в эксплуатацию, результаты анализов проб сточных вод, прошедших очистку) и сетей (годы ввода в эксплуатацию) ЦСВО, ввиду чего невозможно однозначно судить о необходимости проведения реконструкции или ремонта данных объектов.

# Балансы сточных вод в системе водоотведения

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод по ЦСВО, расположенным на территории СП Приволжское, представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод в ЦСВО

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |
| Технологическая зона водоотведения № 1 (с. Поводнево) |
| 1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 7,15 | 10,04 |
| 2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 7,15 | 10,04 |
| 2.1 | Население | тыс. м³ | 5,77 | 6,24 |
| 2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Прочие | тыс. м³ | 1,38 | 3,80 |
| 2.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 |

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Под неорганизованным стоком понимается поступление в ЦСВО ливневых и грунтовых вод и талого снега через неплотности люков и трубопроводов. Также неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присоединение абонентов к ЦСВО.

Произвести оценку притока неорганизованного стока возможно только при наличии приборов учета на входе/выпуске сточных вод на ОСК либо на ГКНС. В настоящее время приборы технического учета сточных вод на данных объектах ЦСВО, расположенных на территории СП Приволжское, отсутствуют, ввиду чего произвести оценку фактического притока неорганизованного стока невозможно.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с требованием пункта 83 ПП РФ от 29.07.2015 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ПКУ сбрасываемых в централизованные системы сточных вод абонентов и сточных вод от организаций, осуществляющих транспортировку сточных вод, должны быть установлены в случаях, когда:

- расчетный объем водоотведения по канализационному выпуску (для транзитных организаций - по канализационной сети) с учетом расчетного объема поступающих в канализационную сеть поверхностных сточных вод составляет более 200 м³/сут;

- абонент или транзитная организация используют собственные источники водоснабжения, не оборудованные приборами учета воды, введенными в эксплуатацию в установленном порядке.

Для указанной категории абонентов и транзитных организаций допускается не устанавливать прибор учета сточных вод в следующих случаях:

- согласование с организацией, осуществляющей водоотведение, порядка определения объема принимаемых такой организацией сточных вод расчетным способом;

- установление совместно с организацией, осуществляющей водоотведение, факта отсутствия технической возможности установки прибора учета и подписания соответствующего акта.

Транзитные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности по транспортировке сточных вод, обязанные установить приборы учета объема отводимых сточных вод, устанавливают их на границах эксплуатационной ответственности транзитной организации и организации водопроводно-канализационного хозяйства (гарантирующей организации) по канализационным сетям, которые определены по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, или в ином месте, определенном договором транспортировки сточных вод.

В настоящее время расчет объемов реализации сбрасываемых сточных вод от подавляющего большинства абонентов, подключенных к ЦСВО, расположенным на территории СП Приволжское, производятся расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Отчетные показатели поступления сточных вод в ЦСВО, расположенные на территории СП Приволжское, за 2015-2016 гг. отражены в подразделе 2.1, за более ранний период информации вод не предоставлено.

Исходя из проектной производительности действующих ОСК по технологическим зонам водоотведения, расположенным на территории СП Приволжское, дефицита производительности не выявлено.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦСВО, расположенным на территории СП Приволжское, с разбивкой по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 2.2 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦСВО

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (с. Поводнево) |
| 1.1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 9,99 | 9,95 | 9,90 | 9,86 | 9,81 | 9,77 | 9,68 | 9,60 | 9,52 | 9,44 | 9,35 |
| 1.2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 9,99 | 9,95 | 9,90 | 9,86 | 9,81 | 9,77 | 9,68 | 9,60 | 9,52 | 9,44 | 9,35 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ | 6,21 | 6,18 | 6,15 | 6,13 | 6,10 | 6,07 | 6,02 | 5,97 | 5,92 | 5,86 | 5,81 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ | 3,78 | 3,77 | 3,75 | 3,73 | 3,71 | 3,70 | 3,67 | 3,63 | 3,60 | 3,57 | 3,54 |
| 1.2.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчет прогнозных показателей поступления сточных вод по ЦСВО, расположенным на территории СП Приволжское, определен в соответствии с основным (средним) вариантом прогноза численности населения СП Приволжское на период 2018-2027 гг.

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное снижение объемов поступления сточных вод – ежегодно примерно на 0,7 % от уровня предыдущего года. В 2027 г. показатель поступления сточных вод ожидается на уровне:

- по технологической зоне водоотведения № 1 - 9,35 тыс. м³.

# Прогноз объема сточных вод

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦСВО, расположенным на территории СП Приволжское, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦСВО

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (с. Поводнево) |
| 1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 10,04 | 9,99 | 9,95 | 9,90 | 9,86 | 9,81 | 9,77 | 9,68 | 9,60 | 9,52 | 9,44 | 9,35 |
| 2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 10,04 | 9,99 | 9,95 | 9,90 | 9,86 | 9,81 | 9,77 | 9,68 | 9,60 | 9,52 | 9,44 | 9,35 |
| 2.1 | Население | тыс. м³ | 6,24 | 6,21 | 6,18 | 6,15 | 6,13 | 6,10 | 6,07 | 6,02 | 5,97 | 5,92 | 5,86 | 5,81 |
| 2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Прочие | тыс. м³ | 3,80 | 3,78 | 3,77 | 3,75 | 3,73 | 3,71 | 3,70 | 3,67 | 3,63 | 3,60 | 3,57 | 3,54 |
| 2.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное снижение объемов поступлении сточных вод – ежегодно примерно на 0,7 % от уровня предыдущего года.

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) СП Приволжское представлено в таблице ниже.

Таблица 3.2 – Структура централизованной системы водоотведения СП Приволжское

| № п.п. | Технологическая зона | Эксплуатационная зона |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование организации | Зона эксплуатационной ответственности |
| 1 | № 1 (с. Поводнево) | ГП ЯО «Северный водоканал» | Все сети и объекты ЦСВО на территории с. Поводнево |

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности ОСК исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам по ЦСВО, расположенным на территории СП Приволжское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.3 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (с. Поводнево) |
| 1.1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 10,04 | 9,99 | 9,95 | 9,90 | 9,86 | 9,81 | 9,77 | 9,68 | 9,60 | 9,52 | 9,44 | 9,35 |
| 1.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (среднесуточный) | м³ | 27,5 | 27,4 | 27,3 | 27,1 | 27,0 | 26,9 | 26,8 | 26,5 | 26,3 | 26,1 | 25,8 | 25,6 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 1.4 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³ | 44,0 | 43,8 | 43,6 | 43,4 | 43,2 | 43,0 | 42,8 | 42,4 | 42,1 | 41,7 | 41,4 | 41,0 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

Как видно из представленной таблицы, требуемая производительность ОСК в 2027 г. составит:

- по технологической зоне водоотведения № 1 – 41,0 м³/сут.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов ЦСВО, расположенных на территории СП Приволжское отсутствуют. Электронная модель ЦСВС и ЦСВО СП Приволжское отсутствует.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей ОСК и возможности расширения зоны их действия по ЦСВО, расположенным на территории СП Приволжское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.4 – Резервы производственных мощностей ОСК и возможность расширения зоны их действия

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (с. Поводнево) |
| 1.1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 10,04 | 9,99 | 9,95 | 9,90 | 9,86 | 9,81 | 9,77 | 9,68 | 9,60 | 9,52 | 9,44 | 9,35 |
| 1.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (среднесуточный) | м³ | 27,5 | 27,4 | 27,3 | 27,1 | 27,0 | 26,9 | 26,8 | 26,5 | 26,3 | 26,1 | 25,8 | 25,6 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 1.4 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³ | 44,0 | 43,8 | 43,6 | 43,4 | 43,2 | 43,0 | 42,8 | 42,4 | 42,1 | 41,7 | 41,4 | 41,0 |
| 1.5 | Проектная производительность ОСК (суточная) | м³ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.6 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности ОСК (суточный) | м³ | -14,0 | -13,8 | -13,6 | -13,4 | -13,2 | -13,0 | -12,8 | -12,4 | -12,1 | -11,7 | -11,4 | -11,0 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

Как видно из представленной таблицы, расчетный дефицит производительности ОСК в 2027 г. составит:

- по технологической зоне водоотведения № 1 – 11,0 м³/сут.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Развитие централизованной системы водоотведения направлено на достижение следующих целей:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует, и в новых районах (на застраиваемых территориях);

- улучшение показателей качества очистки сточных вод;

- уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, в т.ч. неочищенных поверхностных сточных вод;

- повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения

Для обеспечения надёжности и бесперебойности функционирования централизованных систем водоотведения на территории СП Приволжское данной работой предусматривается планомерная реконструкция участков канализационных сетей и объектов системы водоотведения (КНС). Приоритет при замене канализационных сетей отдаётся коллекторам (головным и подводящим к ним) и участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надёжность всей системы.

Организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного водоотведения на территории СП Приволжское, где оно отсутствует, связана со строительством сетей водоотведения в соответствии с действующими нормами и правилами. На застраиваемых территориях организация централизованного водоотведения предполагает строительство канализационных сетей, для обеспечения централизованным водоотведением отдельных территорий перспективного строительства, возможно потребуется строительство новых КНС.

Улучшение показателей качества очистки сточных вод

Требуется ужесточить контроль за деятельностью промышленных предприятий и качеством очистки сточных вод локальными очистными сооружениями перед сбросом их в системы хозяйственно-бытового централизованного водоотведения в соответствии с ПП РФ от 21.06.2013 N 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод».

Уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, в т.ч. неочищенных поверхностных сточных вод, требуется реализация проведения проектных и строительных работ.

Повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод

Для повышения энергоэффективности транспортировки сточных вод требуется строительство КНС. Строительство КНС предполагает замену установку насосных агрегатов, а также внедрение систем АВР, плавного пуска и ЧРП для системы управления производительностью станций посредством существующей запорной арматуры и недопущения работы мощных двигателей в режиме «старт-стоп».

Повышение качества обслуживания абонентов.

Вышеперечисленные мероприятия позволят повысить качество обслуживания абонентов и максимизировать долю удовлетворённых заявок на подключение абонентов к централизованной системе водоотведения.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к показателям функционирования ЦСВО относят:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов.

Данные показатели рассмотрены в разделе 7.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Все предлагаемые в данном разделе мероприятия разделены на 4 категории:

- Системные мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству и реконструкции объектов и сетей, направленные на изменение сложившейся структуры ЦСВО населенного пункта (подключение к ЦСВО другого населенного пункта посредством объединения технологических зон, объединение двух или более технологических зон населенного пункта в одну) и мероприятия по строительству ЦСВО в населенном пункте, в котором она отсутствует (создание новой технологической зоны, либо объединение вновь создаваемой технологической зоны с существующей технологической зоной другого населенного пункта);

- Мероприятия по объектам – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов ЦСВО (ОСК, КНС и т.п.) в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство КНС с целью транспортировки сточных вод от вновь застраиваемого района соответствующего населенного пункта);

- Мероприятия по сетям – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту (капитальному ремонту) сетей ЦСВО в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство напорного коллектора с целью транспортировки сточных вод от вновь застраиваемого района соответствующего населенного пункта);

- Прочие мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия, не относящиеся к трем предыдущим категориям (не связанные со строительством, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом объектов и сетей) и, в большинстве случаев, носящие обобщенный характер по конкретной ЦСВО (технологической зоне) либо по конкретной РСО: внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации ЦСВО.

Строительство ЦСВО, где они отсутствуют, предусматривается для населенных пунктов с численностью населения ≥ 200 чел. и наличием в данном населенном пункте ЦСВС (с действующим тарифом): указанное условие позволяет нести безубыточную коммерческую деятельность организациям, эксплуатирующим ЦСВО. Технико-экономическое обоснование указанного положение приведено в Единой схеме водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ярославской области.

В случае отсутствия документально подтвержденных доказательств (протоколов анализов проб, уведомлений надзорных органов) об удовлетворительном качестве сточных вод, сбрасываемых в водные объекты/на рельеф в каком-либо населенном пункте, предусматривается строительство новых или реконструкция действующих ОСК в таком населенном пункте.

Следует отметить, что в рамках данной работы рассматриваются мероприятия, касающиеся нового строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов и сетей ЦСВО, т.е. мероприятия технического плана. Поэтому следует учесть, что помимо указанных мероприятий, что немаловажной является необходимость во многих случаях проведения мероприятий организационного характера, таких как: техническое обследование объектов и сетей ЦСВО, организация надлежащего СЗЗ объектов ЦСВО и т.п. Такие мероприятия в рамках действующего законодательства должны проводится эксплуатирующими организациями самостоятельно и рассматриваться в соответствующих документах.

Пояснение для таблиц, указанных далее в разделе 4 части III настоящей работы: значение «-» в зависимости от смыслового контекста конкретной ячейки означает либо отсутствие необходимости её заполнения, либо повторение предыдущего значения, если подряд рассматриваются однотипные мероприятия.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий по ЦСВО, расположенным на территории СП Приволжское, представлен в таблице ниже.

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (с. Поводнево) |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.1 | Строительство ОСК | 2018-2020 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на обеспечение очистки сточных вод абонентов до установленных нормативов. |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |
| 1.2.1 | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | - | - | - |
| 1.4 | Прочие мероприятия |
| 1.4.1 | - | - | - |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения СП Приволжское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий

| № п.п. | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (с. Поводнево) |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.1 | Строительство ОСК | Указанный комплекс мероприятий направлен на обеспечение очистки сточных вод абонентов до установленных нормативов. |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |
| 1.2.1 | - | - |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | - | - |
| 1.4 | Прочие мероприятия |
| 1.4.1 | - | - |

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВО, расположенных на территории СП Приволжское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВО

| № п.п. | Наименование мероприятия | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах и сетях | Тип мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (с. Поводнево) |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.1 | Строительство ОСК | Производительность ОСК 76 м3/сут | новое строительство |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |
| 1.2.1 | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | - | - | - |
| 1.4 | Прочие мероприятия |
| 1.4.1 | - | - | - |

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей ЦСВО, как объектов автоматизации, относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

- территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- уменьшение себестоимости очистки сточных вод при соблюдении соответствия стоков действующим нормам.

Данная работа предусматривает организацию двухступенчатой структуры диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов автоматизации на каждом объекте систем. Функции ЦПУ заключаются в контроле всех систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых организацией, как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. ЦПУ предлагается разместить в административном здании эксплуатирующей организации. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

На строящихся/реконструируемых ОСК должна быть предусмотрена комплексная автоматизация, включающая в себя как технологическую часть, так и управление инженерными системами объекта (вентиляция, отопление), в т.ч.:

- работа приемных решеток должна быть автоматизирована по определенному алгоритму;

- биологическая очистка должна быть автоматизирована с поддержанием диктующих параметров по заданному алгоритму;

- подача сжатого воздуха в аэротенки должна быть осуществлена с использованием частотного регулирования;

- автоматизированная система вентиляции и отопления для поддержания требуемых параметров микроклимата и кратности воздухообмена в помещениях;

- автоматизированное управление насосами и илососами элементов ОСК.

Для КНС в случае их реконструкции или строительства должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- управление без постоянного обслуживающего персонала, 
автоматическое - в зависимости от технологических параметров (уровень воды в приемном резервуаре);

- с целью снижения пусковых токов и повышения надежности функционирования объектов на насосных станциях должен быть предусмотрен плавный пуск двигателей основных насосов;

- предусмотреть защиту от заиливания – автоматические кратковременные тестовые пуски насосов;

- желательно предусмотреть автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;

- при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует предусматривать автоматическое включение резервного агрегата;

- должна быть предусмотрена защита двигателей по току, асимметрии напряжения по фазам.

На основных насосных станциях требуется предусмотреть контроль следующих параметров:

- наличие напряжения на вводах;

- уровень в приемном резервуаре;

- расход перекачиваемой воды;

- работающие насосные агрегаты;

- наработка каждого насосного агрегата;

- потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрегатом;

- аварийные ситуации.

При проектировании систем автоматизации объектов канализации необходимо до начала проектирования разработать техническое задание, а в процессе проектирования общесистемные решения: организационную структуру диспетчерского управления; функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функций управления и алгоритмы решения задач; программное, математическое и информационное обеспечения, т.е. программы выполнения на компьютерах и контроллерах; техническое обеспечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для реализации функций автоматизации.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, организованным на объекте эксплуатирующей организации, например, в административном здании. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса транспортировки сточных вод.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс), расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения на территории СП Приволжское будет определено и разработано в ходе проектной документации.

Реализация прочих мероприятий, предусмотренных в настоящей работе, предусматривается без изменения маршрутов прохождения участков сетей ЦСВО, действующих на территории СП Приволжское.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Нормативные требования по определению границ охранных зон сетей и объектов ЦСВО определены в следующих документах:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Нормы и размеры охранных зон для определенного региона корректируются и принимаются местными органами самоуправления.

Охранная зона сетей канализации при обычных условиях устанавливается в зависимости от диаметра труб:

- до 600 мм – не менее 5 м от стенок трубопровода;

- 1000 мм и более – от 10 до 25 м в каждую сторону, в зависимости от предназначения канализационной сети и состава грунта, в котором проложен трубопровод.

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» четко регламентирует расстояние по горизонтали от подземных сетей ЦСВО до:

- фундамента сооружений – 5 м для напорной и 3 м для самотечной канализационной сети;

- эстакад, ограждений, опор – 3 и 1,5 м соответственно;

- оси крайнего рельса железнодорожной колеи – 4 м;

- бордюра проезжей части – 2 м для напорной и 1,5 м для самотечной канализации;

- наружной бровки кювета – 1 м;

- опор уличного освещения и контактной сети – 1 м;

- опор высоковольтных сетей – 3 м.

В отдельных случаях указанные расстояния целесообразно уменьшать.

Внутри границ охранных зон сетей и объектов ЦСВО запрещается:

- высаживать деревья на расстоянии менее трех метров от коллекторов;

- срезать или подсыпать грунт;

- устраивать склады и свалки;

- производить взрывные или свайные работы;

- использовать ударные механизмы и буровые установки;

- преграждать доступ к сооружениям;

- проводить без соответствующего разрешения грузоподъемные и строительные работы;

- осуществлять перемещение грунта недалеко от водоемов, расположенных вблизи канализационных коммуникаций, погружение в них массивных конструкций, углубление дна.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВО, расположенных на территории СП Приволжское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.4 – Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВО

| № п.п. | Наименование мероприятия | Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (с. Поводнево) |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.1 | Строительство ОСК | Строительство ОСК на территории с. Поводнево. Окончательное месторасположение строящейся ОСК будет определено в ходе разработки проектной документации. |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |
| 1.2.1 | - | - |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | - | - |
| 1.4 | Прочие мероприятия |
| 1.4.1 | - | - |

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

При реализации предлагаемого варианта развития ЦСВО, расположенных на территории СП Приволжское, не предусматривается строительство новых сетей водоотведения, в соответствии с чем, следует сделать вывод об отсутствии негативного влияния при сбросе загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные или подземные водные объекты на территории СП Приволжское.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Утилизация осадка сточных по результатам реализации предлагаемого варианта развития ЦСВО, расположенных на территории СП Приволжское, предусматривается на строящейся ОСК.

# Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству объектов ЦСВО, а также перекладке (реконструкции) сетей систем централизованного водоотведения произведена в соответствии с укрупнёнными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры:

- Методическими рекомендациями по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждёнными приказом Министерством регионального развития РФ от 04 октября 2011 г. № 481.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 июня 2017 г. № 936/пр.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01 июня 2017 г. № 837/пр.

При расчёте приняты следующие положения:

- строительство наружных инженерных сетей канализации из полиэтиленовых труб.

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал в траншеях с креплениями.

- повышающий коэффициент при перекладке участков сетей в стеснённых условиях в застроенных частях города – 1,09;

- коэффициент перехода от цен 2017 года – 1;

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Ярославской области – 0,83 (для наружных сетей канализации);

- коэффициент, учитывающий сейсмичность – 1,0;

- зональный коэффициент изменения стоимости строительства в разрезе Ярославской области – 1,0;

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства – 1,0;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий увеличение капитальных затрат в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов при перекладке участков сетей – 1,2;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий озеленение и благоустройство территории – 1,15;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий разборку и устройство (восстановление) дорожного покрытия – 1,2.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (от 24.11.2016г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 08.11.2013г.).

В связи с нестабильной ситуацией в экономике Российской Федерации на момент разработки Схемы водоотведения, был выбран консервативный вариант социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат ежегодной актуализации в соответствии с макроэкономической ситуации в РФ. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в ноябре 2016 г.

Таблица 6.1 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство | Индексы-дефляторы цен производителей, % |
|  | 106,0 | 104,1 | 103,4 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,7 | 102,2 | 102,1 | 102,1 |
|  | Ежегодное приращение от базового года (2017г.), % |
|  | 105,5 | 111,1 | 114,9 | 118,4 | 122,0 | 125,4 | 128,8 | 131,6 | 134,4 | 137,2 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий по реализации схемы водоотведения СП Приволжское в ценах соответствующих лет приведена в таблице ниже.

Таблица 6.2 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации | Оценка стоимости мероприятия в ценах 2017 г., тыс. руб., без НДС | Оценка величины необходимых капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс. руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Итого |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (с. Поводнево) |
| 1.1 | Системные мероприятия |
| 1.1.1 | Строительство ОСК | 2018-2020 гг. | 6742 | 2472 | 2602 | 2690 |  |  |  |  |  |  |  | 7765 |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |
| 1.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |
| 1.3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Прочие мероприятия |
| 1.4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 6742 | 2472 | 2602 | 2690 |  |  |  |  |  |  |  | 7765 |
|  | Всего по СП Приволжское |
| ИТОГО | 6742 | 2472 | 2602 | 2690 |  |  |  |  |  |  |  | 7765 |

Источники финансирования основных мероприятий предусматриваются следующие:

- При строительстве новых сетей и объектов – инвестиционная программа РСО и/или бюджетные средства;

- При капитальном ремонте (перекладке) объектов или сетей – производственная программа РСО;

- При строительстве объектов и сетей с целью достижения нормативных показателей функционирования системы – инвестиционная программа РСО;

- При строительстве объектов и сетей с целью объединения систем – инвестиционная программа РСО и/или бюджетные средства;

- При строительстве новых систем – бюджетные средства.

# Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

Целевые показатели развития ЦСВО устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения абонентов соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных систем путем экономного потребления воды и обеспечения развития указанных централизованных систем путем внедрения эффективных форм управления такими системами.

Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования ЦСВО определен Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к и включает:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км/г.);

- показатели очистки сточных вод: а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%); б) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%);

- показатели эффективности использования ресурсов: а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт·ч/м³); б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м³).

В настоящее время мониторинг изменения плановых показателей функционирования ЦСВО, расположенных на территории поселения, ведется ненадлежащим образом.

В дальнейшем необходимым условием для проведения более качественного и удобного мониторинга функционирования ЦСВО, расположенных на территории поселения, является отражение изменения указанных выше плановых показателей в разрабатываемых соответствующей эксплуатирующей организацией производственных программах и иных планово-отчетных документах.

## Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

В рамках данной работы запланированы мероприятия, направленные на улучшение данного показателя. В перспективе предполагается снижение удельного количества аварий и засоров на 60%

## Показатели очистки сточных вод

В рамках данной работы запланированы мероприятия по доведению качества очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, до требуемых нормативов. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов рассчитывалась на основании следующих допущений: при несоответствии одного или нескольких проверяемых показателей проба полностью признается несоответствующей.

## Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

В данной работе предусматриваются мероприятия, влияющие на данный показатель. При строительстве новых очистных сооружений, либо при реконструкции существующих с учетом обеспечения требований по соблюдению необходимой степени очистки предполагается увеличение удельного расхода электроэнергии на очистку стоков.

## Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не установлены.

Значения плановых показателей развития на момент окончания реализации мероприятий, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам представлены в таблице ниже.

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВО

| Показатель | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в ЦВО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в ЦВО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельное количество аварий и засоров | ед./(км*год) | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,20 |
| Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку стоков | (кВт*час)/м3 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории СП Приволжское бесхозяйные сети или объекты ЦСВО не выявлены

# Text boxes

# ЧАСТЬ I. СХЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

# ЧАСТЬ II. СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

# ЧАСТЬ III. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.